ГОСТ 27330-97

УДК 697.356:006.354                                                                                                  Группа Г82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

Типы и основные параметры

Air heaters. Types and basic parameters

МКС 91.140.30

23.120

ОКП 48 6000

Дата введения 2002—01—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 208 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции»; Открытым акционерным обществом «НИИкондиционер»

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 21 ноября 1997 г. № 12)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главгосинспекция «Туркменстандартлары» |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 января 2001 г. № 33-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27330—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 27330-87

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на воздухонагреватели общего назначения для систем кондиционирования воздуха и вентиляции, осуществляющие нагревание воздуха с использованием теплоты горячей (или перегретой) воды или водяного пара, поступающих от внешних источников.

Стандарт не распространяется на воздухонагреватели специального назначения и исполнения (воздухонагреватели кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов, транспортных средств, технологические, сейсмостойкие и др.).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 20995—75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара

ГОСТ 26548—85 Воздухонагреватели. Методы испытаний

3 Классификация, типы

3.1 Воздухонагреватели в зависимости от вида теплоносителя различают следующих типов:

ВНВ — воздухонагреватель водяной;

ВНП — воздухонагреватель паровой.

3.2 Воздухонагреватели конкретного типа классифицируют:

- по конструкции поверхности теплообмена:

1 — трубчато-ребристая спирально-накатная поверхность теплообмена;

2 — трубчато-ребристая спирально-навивная поверхность теплообмена;

3 — пластинчато-трубчатая поверхность теплообмена;

4 — с другой конструкцией поверхности теплообмена;

- по материалу труб и ребер поверхности теплообмена:

1 — из углеродистой стали;

2 — из нержавеющей стали или титановых сплавов;

3 — из алюминия или алюминиевых сплавов;

4 — из меди или медных сплавов;

- по числу рядов труб:

1 — однорядные;

2 — двухрядные;

3 — трехрядные;

4 — четырехрядные и т.д.;

- по номеру воздухонагревателя, установленному в зависимости от нормального значения расхода воздуха в соответствии с таблицей 1.

Пример условного обозначения водяного воздухонагревателя с трубчато-ребристой спирально-накатной поверхностью теплообмена, выполненной из труб из углеродистой стали и ребер из алюминиевых сплавов, двухрядного, номер воздухонагревателя 04, с порядковым номером исполнения 01, климатического исполнения У, категории размещения 3:

ВНВ 113 - 204 - 01 УЗ

Примечания

1 Условное обозначение материала труб и ребер поверхности теплообмена состоит из двух цифр, первая из которых обозначает материал труб, вторая — материал ребер (обозначения возможных сочетаний материалов труб и ребер приведены в таблице 3).

2 Модернизированные воздухонагреватели обозначают добавлением буквы М — при первой модернизации, 2М — при второй и т.д., ее проставляют за порядковым номером исполнения воздухонагревателя.

4 Основные параметры

4.1 Параметры условий существования

4.1.1 Расход воздуха (основной входной параметр) должен соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Номер воздухонагревателя | Нормальное значение расхода воздуха, м3/ч | Диапазон значений (рабочий интервал при эксплуатации) расхода воздуха, м3/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2000 | От | 1600 | до | 2500 | включ. |
| 02 | 2500 | » | 2000 | » | 3150 | » |
| 03 | 3150 | » | 2500 | » | 4000 | » |
| 04* | 4000 | » | 3150 | » | 5000 | » |
| 05* | 5000 | » | 4000 | » | 6300 | » |
| 06* | 6300 | » | 5000 | » | 8000 | » |
| 07* | 8000 | » | 6300 | » | 10000 | » |
| 08* | 10000 | » | 8000 | » | 12500 | » |
| 09* | 12500 | » | 10000 | » | 16000 | » |
| 10* | 16000 | » | 12500 | » | 20000 | » |
| 11* | 20000 | » | 16000 | » | 25000 | » |
| 12* | 25000 | » | 20000 | » | 31500 | » |
| 13* | 31500 | » | 25000 | » | 40000 | » |
| * Воздухонагреватели допускается компоновать из воздухонагревателей меньших номеров. |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 Воздух, поступающий в воздухонагреватель, по предельно допустимой концентрации вредных веществ должен соответствовать ГОСТ 12.1.005, по содержанию коррозионно-активных агентов — атмосфере типа II (промышленной) по ГОСТ 15150; не должен содержать липких веществ и волокнистых материалов; запыленность не должна быть более 0,5 мг/м3.

4.1.3 Нормальные и предельные значения климатических факторов внешней среды (температура воздуха и сочетание влажности и температуры) при эксплуатации и испытаниях воздухонагревателей должны соответствовать установленным для климатических исполнений У, ХЛ или Т, категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

4.1.4 Горячая (или перегретая) вода или водяной пар (сухой насыщенный или перегретый), поступающие в воздухонагреватель, по качеству и составу должны соответствовать ГОСТ 20995.

4.1.5 Среднее квадратическое значение вибростойкости внешних источников вибрации в местах установки воздухонагревателей не должно превышать 2 мм/с.

4.2 Параметры изделий

4.2.1 Исходные параметры управления [типовые теплотехнические, аэродинамические и гидравлические характеристики в виде степенных зависимостей коэффициента теплопередачи, аэродинамического или гидравлического сопротивлений от массовой скорости набегающего потока воздуха и (или) скорости воды в трубах] и выходные функциональные зависимые параметры (коэффициент теплопередачи, аэродинамическое и гидравлическое сопротивления) воздухонагревателей должны быть установлены в соответствии с ГОСТ 26548 в технических условиях для конкретного типоразмерного ряда на основании результатов приемочных испытаний опытных образцов воздухонагревателей конкретного типа.

4.2.2 По заданным в технических условиях значениям коэффициента теплопередачи, аэродинамического или гидравлического сопротивлений контролируют качество воздухонагревателей при производстве и эксплуатации. Допускаемые при периодических испытаниях и эксплуатации отклонения коэффициента теплопередачи, аэродинамического и гидравлического сопротивлений от установленных значений должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Допускаемые отклонения, % |  | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| проверяемого параметра | при периодических испытаниях | при эксплуатации | измерения |
| Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2°С) | ↑−7 | ↑−10 | По ГОСТ 26548 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | +↓10 | +↓20 | То же |
| Гидравлическое сопротивление, Па | ±15 | ±20 | » |
| Примечание -Знаки «↓», «↑» означают, что верхнее или нижнее допускаемое отклонение не нормируют. |  |  |  |

4.2.3 Значения параметров совершенства воздухонагревателей (показатели назначения, экономного использования материалов и энергии), рассчитанные при нормальных условиях существования по установленным паспортным (типовым) теплотехническим и аэродинамическим характеристикам и конструктивным техническим характеристикам (внутренним параметрам) типопредставителей воздухонагревателей, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

|  | Значение параметра для воздухонагревателя типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | ВНВ 113, ВНВ 213, ВНВ 123, ВНВ 223, ВНВ 143, ВНВ 243, ВНП 113, ВНП 213, ВНП 123, ВНП 223, ВНП 143, ВНП 243. | ВНВ 211, ВНВ 311, ВНП 211, ВНП 311. | ВНВ 333, ВНВ 343, ВНП 333, ВНП 343. |
| Приведенный тепловой поток, 10-3 кВт (рядм3/ч) | 6,9↑−0,4 | 5,3↑−0,3 | 8,2↑−0,5 |
| Удельный расход энергии на преодоление аэродинамического сопротивления, 10-5 кВт/кВт | 115+16↓ | 110+15↓ | 90+14↓ |
| Удельная масса, кг/кВт | 0,60+0,05↓ | 1,20+0,10↓ | 0,40+0,03↓ |
| Удельная площадь, занимаемая воздухонагревателем, 10-5 м2/кВт | 190+12↓ | 250+15↓ | 160+10↓ |
| Средний срок службы, год, не менее | 11 6 | 15 | 15 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 10000 5000 | 10000 | 10000 |
| Гамма-процентная наработка до отказа, при  = 80 %, ч, не менее | 2400 1600 | 2400 | 3200 |
| Примечания 1 Нормальные условия существования соответствуют следующим исходным входным и выходным параметрам: расход воздуха — 4000 м3/ч; температура воздуха на входе — минус 20 °С; температура воды на входе — 150 °С; температура воды на выходе — 70 °С; давление пара на входе — 0,1 МПа. 2 В таблице приведены данные типопредставителя трехрядного воздухонагревателя номер 04. Значения основных параметров совершенства для других номеров воздухонагревателей устанавливают в соответствующих технических условиях на воздухонагреватели конкретного типа. 3 Знаки «↓», «↑» означают, что верхнее или нижнее допускаемое отклонение не нормируют. 4 В числителе приведено значение показателя для водяных воздухонагревателей, в знаменателе — для паровых воздухонагревателей. |  |  |  |

Ключевые слова: воздухонагреватель, расход воздуха, коэффициент теплопередачи, аэродинамическое сопротивление, гидравлическое сопротивление, удельная масса, удельный расход энергии