-4-

Рисунок 1 – Общий вид ящика, его габаритные и установочные размеры.

Рисунок 2 – Электрическая схема ящика.

ЯЩИК  ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

ПОНИЖАЮЩИЙ  МОДЕЛЬ  ЯТП-0,25

ПАСПОРТ  ТПКЭ 53.003.00ПС

1 Назначение

Ящик трансформаторный понижающий модель ЯТП-0,25 (далее по тексту – ящик) предназначен для питания сетей местного или ремонтного освещения, а также подключаемых к нему переносных светильников, паяльников и других аналогичных электротехнических устройств безопасным сверхнизким переменным однофазным напряжением 12, 24, 36 или 42В.

2 Основные технические данные и характеристики ящика

2.1 Исполнение – навесное.

2.2 Режим работы – продолжительный.

2.3 Характеристика питающей электросети:

– род тока – переменный однофазный;

– частота – 50 Гц;

– напряжение – 380 В.

2.4 Выходные характеристики ящика:

– род тока – переменный однофазный;

– частота – 50 Гц;

– номинальная мощность нагрузки – 250 ВА;

– напряжение сети нагрузки – ______ В.

2.5 Масса ящика, не более – 5,5 кг.

2.6 Модели встроенных в ящик аппаратов:

– трансформатор ОСО-0,25 ТУ 3413-012-03964493-2006;

– розетка РС-10 или РС-16 по ГОСТ 7396.0-89;

– выключатели автоматические ВА по ГОСТ 50345-95.

2.7 Количество аппаратов защиты – 3.

2.8 Уставка тока срабатывания автоматических выключателей, подключаемых к питающей электросети – 6,3 А.

2.9 Уставка тока срабатывания автоматического выключателя, подключаемого к выходной электросети – ________ А.

2.10 Электрическое сопротивление изоляции ящика, не менее – 1 МОм.

2.11 Степень защиты ящика – IP 30 по ГОСТ 14254-96.

2.12 Условия эксплуатации:

– в части воздействия механических факторов внешней среды – М1 по ГОСТ17516-72;

– в части воздействия климатических факторов внешней среды – У3 по ГОСТ 15150-69.

2.13 Полный установленный срок службы ящика – 12 лет.

3 Устройство ящика, его монтаж, эксплуатация и меры безопасности при

эксплуатации

3.1 Общий вид ящика, его габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1.

3.2 Электрическая схема ящика приведена на рисунке 2.

3.3 Ящик состоит из корпуса и крышки, закреплённой на корпусе с помощью четырёх винтов.

В корпусе установлены трансформатор, аппараты защиты(QF1,QF2 и QF3), розетка(XS1) и провода электромонтажа.

Для закрепления ящика на задней стенке корпуса предусмотрены два отверстия диаметром 13 мм с пазами шириной 7 мм (см. рисунок 1).

-2-

Для ввода в ящик кабелей питающей электросети и сетей местного освещения на верхней и нижней поверхностях крышки предусмотрены пазы (см. рисунок 1).

Паз, расположенный на лицевой поверхности крышки, обеспечивает доступ к автоматическим выключателям.

3.4 Ящик предназначен для установки на вертикальную поверхность.

3.5 Монтаж ящика следует производить в соответствии с «Правилами устройств электроустановок».

3.6 Заземление ящика должно осуществляться путём присоединения нулевого защитного проводника питающей электросети к винту М6, расположенному на левой стенке корпуса. Подключение защитного проводника необходимо проводить изнутри ящика.

Внимание! Подключение ящика к питающей электросети и к сети местного освещения, а также его заземление должны производиться в строгом соответствии с принципиальной схемой ящика (см. рисунок 2) специалистом, допущенным к работе с электроустановками.

3.7 Ящик предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

3.8 Эксплуатация ящика должна производиться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Внимание! Суммарная номинальная мощность нагрузки ящика не должна превышать 250 ВА.

3.9 Включение ящика, а также сетей местного освещения должно осуществляться переключением соответствующих автоматических переключателей в положение I, а отключение – переключением их в положение 0.

3.10 В процессе эксплуатации ящика необходимо регулярно производить осмотр и подтяжку контактных соединений и очистку внутренних поверхностей ящика от пыли.

Внимание! Профилактические работы на ящике должны производиться при отключённом питающем напряжении(при выключенных автоматических выключателях QF1 и QF2).

3.11 Нормальная эксплуатация ящика обеспечивается при следующих условиях:

– высота над уровнем моря – до 2000 м;

– относительная влажность воздуха 80% при температуре +20 ˚С;

– рабочие значения температур – от +40 ˚С до -45 ˚С;

– отсутствие резких толчков и тряски;

– окружающая среда не должна быть взрывоопасной и не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

3.12 При эксплуатации ящика на высоте более 1000 м над уровнем моря мощность нагрузки должна снижаться на 2,5% на каждые 500 м свыше 1000 м.

3.13 При эксплуатации ящика необходимо строго соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4 Комплект поставки

4.1 В комплект поставки входят:

– ящик модель ЯТП-0,25 – 1 шт.;

– паспорт ТПКЭ 53.003.00ПС на ящик – 1шт.;

– паспорт ТПКЭ 53.001.00ПС на трансформатор – 1 шт.;

– коробка упаковочная – 1 шт.

5 Условия хранения

5.1 Хранение ящика должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя.

-3-

5.2. По устойчивости к воздействию климатических факторов помещение, в котором хранится ящик, должно соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5.3. Допустимый срок сохраняемости ящика в упаковке предприятия-изготовителя составляет 2 года.

6 Свидетельство о приёмке

6.1 Ящик трансформаторный понижающий модель ЯТП-0,25 ______/______ соответствует техническим условиям ТУ 3434-013-03964493-2006, а также требованиям ГОСТ Р 51321.3-99 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________  20____г.

Представитель ОТК _____________________

6.2 Ящик прошёл сертификацию.

6.3 Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ68.В01565.

6.4 Орган по сертификации № РОСС RU.0001.11МЕ68.

7 Отметка торговой организации

7.1 Ящик трансформаторный понижающий модель ЯТП-0,25 ______/______ продан __________________________________________________________________________________

Дата продажи «____» _____________  20____г.

Продавец ______________________________

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу ящика в течение 2-х лет со дня его продажи (или 3-х лет со дня его выпуска) и безвозмездно ремонтирует (или заменяет) вышедший из строя ящик или его комплектующие при условии соблюдения потребителем (поставщиком) условий монтажа и эксплуатации ящика, установленных настоящим паспортом.

9 Наименование, почтовый адрес, адреса электронной почты и  интернет-сайта предприятия-изготовителя

9.1 Произведено ООО «ВПО «Прогресс»; Россия, 600026, г. Владимир, ул. Гастелло, 23.

телефон/факс: (4922) 53-31-74.

E-mail: vpoprogressp@mail.ru

www.vpo-progress.ru

# Footnotes

Трансформатор ОСО-0,25 соответствует требованиям ГОСТ 30030-93 к трансформаторам разделительным и безопасным разделительным трансформаторам общего применения.

# Text boxes

МП

МП