Печи электрические серии ПЭТ

ПАСПОРТ

1. Назначение

Печь электронагревательная ПЭТ предназначена для обогрева служебных и производственных помещений. Печь - надежный, долговечный прибор, не требующий специального технического обслуживания.

Срок службы электрообогревателя составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По согласованию с потребителем электрообогреватели могут комплектоваться сетевым шнуром с двухполюсной вилкой или вилкой с боковым заземляющим контактом.

2. Основные технические характеристики

| Тип | Мощность, Вт | Номинальное напряжение, В | Кол-во ТЭНов | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭТ-4/1 | 1000 | 220 | 1 | 3,2 |
| ПЭТ-4/1,5 | 1500 | 220 | 1 | 3,3 |
| ПЭТ-4/2 | 2000 | 220 | 1 | 3,3 |

Печи предназначены для работы в следующих условиях:

-вибрация с частотой от 3 до 51 Гц с ускорением до 5q;

-ударная нагрузка с ускорением до 3q;

-рабочее положение в пространстве горизонтальное

3. Устройство печей

Электропечь ПЭТ-4 состоит из корпуса, изготовленного из листовой стали с перфорированными отверстиями, в котором установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН).К корпусу приварены два кронштейна с отверстиями диаметром 6 мм для стационарного закрепления обогревателя .  С торцов обогреватель закрыт крышками, в одной из которых находятся выключатель (зависит от модели) и ввод для подключения печи.

На кожухе печей ПЭТ предусматривается болт заземления, к которому обязательно присоединяется заземляющий провод при установке печи на объекте.

4. Указание мер безопасности

Печи ПЭТ-4 должны устанавливаться на основании из негорючего материала, соответствующим требованиям правил техники противопожарной безопасности

Перед включением электрообогревателя в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки и надежность крепления всех элементов.

При первом включении возможно обгорание ТЭН, что не является неисправностью.

Эксплуатация электрообогревателя производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Запрещается:

-эксплуатировать печь без заземления ее корпуса;

-разбирать, чистить и производить ремонт печи  под напряжением;

-накрывать электрообогреватель материей, предметами одежды и т.п.:

-располагать печь непосредственно вблизи легко воспламеняющихся материалах.

-эксплуатация электрообогревателя непосредственно под розеткой;

-оставлять без присмотра работающий электрообогреватель;

-устанавливать электрообогреватель в помещениях с повышенной влажностью.

5.  Обслуживание и ремонт

Во избежание выхода из строя электрообогревателя необходимо содержать его в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

-контактные и токоведущие поверхности ТЭН должны быть очищены от пыли и грязи;

-продуть электрообогреватель сухим сжатым воздухом или очистить пылесосом и протереть кожух х/б тканью;

-при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭН, на элементах крепления соединительных и подводящих проводов;

-при отсутствии электрической цепи в электронагревателе, определить неисправность ТЭН и заменить его;

-поврежденный шнур питания заменить

6. Правила хранения и транспортирования

Электрообогреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрообогревателя от 1˚С до 40˚С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 ˚С.

Транспортирование электрообогревателя допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования ''С'' ГОСТ 23216-78.

7.  Комплект поставки

-Печь электронагревательная

-Паспорт.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения-1 год. Гарантийный срок эксплуатации-1 год с момента ввода электрообогревателя в эксплуатацию, но не белее 1,5 лет со дня изготовления. В течение гарантийного срока завод- изготовитель бесплатно устраняет дефекты возникшие по вине завода или производит обмен в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9. Свидетельство о приемке

Печь электронагревательная ПЭТ соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации

Дата изготовления _____________________________                                                          Упаковщик ____________________________________