Реле времени серии ВС-43 предназначены для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенным, предварительно установленными выдержками времени. Реле изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 и У3. Реле изготавливаются с передним присоединением проводов (монтаж реле - выступающий) в двух исполнениях: - ВС-43-3-с тремя независимыми цепями с выдержкой времени; - ВС-43-6-с шестью независимыми цепями с выдержкой времени.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха:

- для исполнения УХЛ – от минус 10 до плюс 55С;

- для исполнения у – от минус 40 до плюс 55С;

- вибрация мест крепления с частотой до 60 Гц при ускорении до 19,6 м/с2 (2g);

- воздействие ударных нагрузок при ускорении 78,4 м/с2 (8g) и длительности удара от 2 до 15 мс.

Технические характеристики:

| Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В | 12, 24, 40, 110, 220 |
| --- | --- |
| Допустимые колебания напряжения от номинального при температуре окружающего воздуха: до 40°С свыше 40°С | 0,85-1,1 0,85-1,05 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
| Количество переключающих контактов: с выдержкой времени: ВС-43-3 ВС-43-6 без выдержек времени: ВС-43-3, ВС-43-6 | 3 6 1 |
| Длительно допустимая сила тока, проходящего через контакты реле, А | 4 |
| Допустимая частота ВО, цикл/час | 1200 |
| Степень защиты реле: по оболочке по разъему | IP40 IP10 |
| Масса реле, кг, не более ВС-43-3 ВС-43-6 | 1,5 1,8 |
| Пределы выдержек времени: ВС-43-31, ВС-43-61 ВС-43-32, ВС-43-62 ВС-43-33, ВС-43-63 ВС-43-34, ВС-43-64 ВС-43-35, ВС-43-65 | (1-60) с (0,15-9 )мин (1-60) мин (0,15-9) ч (1-60) ч |
| Назначенный ресурс работы, ч, не более: при работе на высоте до 2000 м при работе на высоте от 2000 м до 4000 м | 16000 8000 |
| Средняя основная погрешность, % от максимальной уставки шкалы | 1,5 |
| Допустимый разброс, % от максимальной уставки шкалы | ±1 |
| Габаритные размеры, мм ВС-43-3 ВС-43-6 | 84х120х135 120х120х135 |

Значение числа циклов «включение – отключение», определяющие коммутационную способность контактов в режиме нормальных коммутаций, приведены в табл. 1

Таблица 1

| Род тока | Вид нагрузки | Напряжение коммутируемых цепей | Сила коммутируемого тока, А |  | Обозначение реле | Выдержка времени | Число циклов, млн. циклов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | включаемого | отключаемого |  |  | коммута-ционной износо-стойкости | механи- ческой износо-стойкости |
| Переменный | Индуктивная при cos вкл 0.7 cos откл 0.4 | 12 | 12 | 1,5 | ВС-43-31 | (1-60) с | 1,0 | 1,0 |
|  |  | 24 | 12 | 1,3 | ВС-43-61 |  |  |  |
|  |  | 40 | 10 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | 110 | 6 | 0,6 | ВС-43-32 ВС-43-62 | (0,15-9) мин |  |  |
|  |  | 220 | 4 | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | 380 | 2,5 | 0,25 |  |  |  |  |
| Постоянный | Индуктивная при τ ≤ 0,01 с | 12 | 1,3 | 1,3 | ВС-43-33 ВС-43-63 | (1-60) с | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 24 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 0,4 | 0,4 | ВС-43-34 ВС-43-64 | (0,15-9) мин | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 110 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  | 220 | 0,12 | 0,12 | ВС-43-35 ВС-43-65 | (1-60) ч | 0,05 | 0,05 |

Примечание. Длительность протекания включаемого тока не более 0,2 с.

Габаритные и установочные размеры реле приведены на рис. 1 и 2.

Схемы электрические приведены на рис. 3 и 4, схема подключения – на рис. 5

Рис.1 Габаритные, установочные размеры реле серии ВС-43-3 *2 отв.

Рис.1 Габаритные, установочные размеры реле серии ВС-43-6 *2 отв.

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная реле серии ВС-43-3.

15-43, В, А, В1 - выводы реле;
I-III - контакты переключающие с заданной программой выдержек времени;
IV - контакт переключающий мгновенный;
V - обмотки электродвигателя и электромагнита.

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная реле серии ВС-43-6.

15-73, В, А, В1 - выводы реле;
I-VI - контакты переключающие с заданной программой выдержек времени;
VII - контакт переключающий мгновенный;
VIII - обмотки электродвигателя и электромагнита.

Рис. 5. Схема подключения реле серий ВС-43-3 и ВС-43-6.

К - контакт отключающий двигатель после отработки заданной программы выдержек времени;
В, А, В1 - обмотки электродвигателя и электромагнита.