7.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВНУ-10 СП ЭНЗА и УВНУ-10 СП ТФ ЭНЗА

требованиям ГОСТ 20493-2001 ТУ 3414-002-09884294-2013 при

соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения 24-х месяцев с момента приобретения изделия.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6 – 10 кВ

УВНУ-10 СП ЭНЗА

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ТРУБКОЙ ФАЗИРОВКИ 6 -10кВ

УВНУ-10 СП ТФ ЭНЗА

ИНСТРУКЦИЯ  И ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СП ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения , а с трубкой фазировки ТФ для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжения от 6 до 10 кВ частотой 50 и 60 Гц при температуре от  -  45°С  до  + 45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при  +  25°С).

Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в световые.

Рабочую часть указателя можно  использовать как индикатор напряжения от 100 – 1000 В, а также для проверки наличия наведенного напряжения на ВЛ. Указатель дает возможность перед употреблением произвести самопроверку на исправность.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше                     1500

Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки УВНУ-10 СП ТФ ЭНЗА

соответствует:

при схеме согласно включения, В, не ниже                                           12700

при схеме встречного включения, В, не выше                                        1500

Величина рабочего тока, мА, не более                                                      5,5

Габаритные размеры указателя, мм                                                     Ø72х500

в собранном рабочем положении, мм                                                 Ø72х735

Габаритные размеры трубки фазировки, мм                                      Ø52х400

В собранном рабочем положении,  мм                                                Ø52х735

Масса, указателя, г, не более                                                                        400

Масса, указателя с трубкой фазировки, г, не более                                   650

Длина провода для фазировки, г, не менее                                               1000

Источник питания указателя один элемент CR2032 фирмы Panasonic.

напряжением  3В, емкостью 870 мА/ч

Низкая величина рабочего тока – 5,5 мА в режиме сигнализации

позволяет использовать указатель без замены элемента питания

в течение всего срока эксплуатации – 10 лет

.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Наименование | Кол-во УВНУ-10 СП ЭНЗА | Кол-во УВНУ-10 СП ТФ ЭНЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УВНУ-10 СП ЭНЗА | 1шт | 1шт |
| 2 | Трубка фазировки |  | 1шт |
| 3 | Провод для фазировки |  | 1шт |
| 4 | Чехол | 1шт | 1шт |
| 5 | Паспорт | 1эк. | 1шт |
| 6 | * Штанга оперативная ШО 10-4-6,6 | 1шт |  |

* Поставляется по согласованию с заказчиком ШО 10-4-6,6 длиной 6,6 м, весом 3,5 кг с целью определения наличия или отсутствия напряжения с земли, не подымаясь на опору ВЛ.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ

Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СП ЭНЗА и трубка фазировки

состоят из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой.

Соединения звеньев между собой осуществляется навинчиванием.

Безопасность при работе с указателем и трубкой фазировки обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе.

Перед применением следует:

- произвести наружный осмотр указателя и трубки фазировки, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течении 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

- перед использованием указателя необходимо  убедиться в его исправности. Для этого необходимо, нажать на кнопку на торце рабочей части указателя. Прерывистое свечение   указателя указывает на его исправность. Появление мигающих световых сигналов указывает. Что токоведущая часть находится под напряжением. Аналогичным образом производится проверка наличия наведенного напряжения на ВЛ.При использовании указателя с трубкой фазировки необходимо соединить указатель с трубкой фазировки проводом, имеющимся в комплекте поставки.. а штырь шунтирующего провода воткнуть в отверстие, проделанное с боковой стороны рабочей части указателя.Во избежание порчи указатель не следует подвергать ударам и толчкам.Указатель и трубка фазировки следует хранить в чехле в сухом помещении.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ УКАЗАТЕЛЯ  УВНУ-10 СП ЭНЗА

И УКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ФАЗИРОВКИ  УВНУ-10 СП ТФ ЭНЗА

Рабочая часть указателя УВНУ-10 СП ЭНЗА испытания напряжением 14 кВ в течении 1 мин.выдержала.

Изолирующая часть трубки указателя УВНУ-10 СП ЭНЗА испытание напряжением 40 кВ в течении 5 мин. выдержала.

Рабочая часть трубки ТФ испытание напряжением 14 кВ в течение 1 мин. выдержала. Изолирующая часть трубки ТФ испытание напряжением 40 кВ в течение 5 мин. выдержала. Соединительный провод испытание напряжением 20 кВ в течение 1 мин. выдержал.

Порог срабатывания указателя составил _________В.

Напряжение срабатывания указателя составило:

- при схеме согласного включения фаз       ____________кВ.

- при схеме встречного включения фаз       ____________кВ.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указатель №  ____________  с трубкой фазировки №  ____________ пригоден для применения в установках   6 – 10 кВ и соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-90 и требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

Дата испытания _____________     Испытание производил  ________________