1. Произвести наружный осмотр указателя и трубки фазировки при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов.

2. При наличии влаги и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

3. Перед использованием указателя необходимо разблокировать бесконтактную часть указателя. Для этого нужно на 2-3 оборота отвернуть винт, расположенный на боковой поверхности металлической детали хвоста рабочей части указателя. Заблокировать бесконтактную часть указателя, закрутив до упора винт на боковой поверхности металлической детали хвоста рабочей части указателя

соединить указатель с трубкой фазировки проводом, имеющимся в комплекте поставки, а штырь шунтирующего провода воткнуть в отверстие, проделанное с боковой стороны рабочей части указателя.

Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам толчкам.

Указатель и трубку фазировки следует хранить в чехле в сухом

помещении.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

УКАЗАТЕЛЯ УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА И

УКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ФАЗИРОВКИ УВНУ-10 СЗ КБ ТФ ЭНЗА

При проведении испытания напряжением рабочей части указателя, бесконтактная часть указателя должна быть заблокирована. Для этого необходимо закрутить до упора винт, находящийся на боковой части металлической детали хвоста рабочей части указателя.

Рабочая часть указателя УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА испытание напряжением 14 кВ в течении 1 мин. выдержала.

Изолирующая часть указателя УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА испытание напряжением 40 кВ в течении 5 мин. выдержала.

Рабочая часть трубки ТФ испытание напряжением 14 кВ в течении 1 мин. выдержала.

Изолирующая часть трубки ТФ испытание напряжением 40 кВ в течении 5 мин. выдержала.

Порог зажигания лампы указателя составил      _________ В .

Напряжение зажигания указателя составило:

- при схеме согласного включения фаз     ________ кВ

- при схеме встречного включения фаз     ________ кВ

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения комбинированный бесконтактный УВНУ-10 СЗ КБ ТФ ЭНЗА  предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока, а с трубкой фазировки ТФ - для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ. частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 40°С до + 40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С).

Указатель УВНУ-10 СЗ КБ ТФ ЭНЗА  относится к основным электрозащитным средствам, позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения два способа - контактный и бесконтактный, что позволяет даже в коридоре ВЛ определить наличие опасного напряжения с земли без подъема на опору, а также произвести по фазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика, а в комплекте со штангой ШО-10-4-6,6 длиной 6,6 м. и весом 3,5 кг, с земли без подъема на опору. С помощью бесконтактной части указателя можно с земли определить наличие напряжения  6 - 35 кВ и выше. Принцип действия контактной части указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Принцип действия бесконтактной части основан на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Контактная и бесконтактная части указателя встроены в рабочую часть указателя. Яркая импульсная индикация контактной и бесконтактной частей осуществляется двумя разноцветными светодиодами, одновременно красным и синим для контактной и только синим для бесконтактной части одновременно сопровождающаяся мощным прерывистым звуковым сигналом, сравнительно более частым и интенсивным при работе контактной и менее частым и интенсивным при работе бесконтактной частей. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Бесконтактная часть указателя обладает динамической чувствительностью, т.е. при приближении к токоведущим частям, срабатывание указателя в виде единичных светозвуковых сигналов возможно на значительных удалениях от токоведущих частей, а по мере приближения, частота импульсов светозвукового сигнала постепенно нарастает, что дает возможность определения шагового напряжения.

Указатель обладает возможностью самопроверки как контактной, так и бесконтактной частей.

Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Motorola. SANYO. Раnasoniс), а также литиевым источником питания марки СR.-123A Раnasoniс, напряжением 3В ,емкостью 870 мА/ч.

Низкая величина рабочего тока - 5.5 мА/ч. в режиме сигнализации контактной и бесконтактной частей, и 1 мА/ч в режиме сигнализации бесконтактной части, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.

Рабочая часть указателя выполнена из ПВХ. обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ, обеспечивающая надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация контактной части, не более, В                                                         1500

2.   Максимальное рабочее напряжение. кВ                                  10

3. Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки  УВНУ-10 СЗ КБ ТФЭНЗА  соответствует:

при схеме согласного   включения.  В,  не  ниже	           12700

при схеме встречного включения, В, не выше                2500

4. Рабочий диапазон температуры окружающей среды.

от - 40°С до  +40°С

5. Методы измерения:                              контактный и бесконтактный

6. Виды  индикации:

Контактной части:              световая: импульсная, двухцветная,                                звуковая: прерывистая

Бесконтактной части:        прерывистая световая: импульсная, одноцветная

звуковая: прерывистая

7. Напряжение питания контактной и бесконтактной части.  В     3,0

8. Источник питания указателя	один элемент СК-2  фирмы

Panasonic. напряжением 3В, емкостью                                   870 мА/ч

9. Величина рабочего тока:

Контактная часть                                                     5.5  мА/ч

Бесконтактная часть                                                   1  мА/ч

10. Чувствительность бесконтактной части указателя при работе в распределительных устройствах:

для 6 кВ. не менее   1,2 м.

для 10 кВ. не менее  1,5 м.

11. Расстояние до проводов воздушных линий, на котором

включается сигнализация бесконтактной части:

на ВЛ 6-10 кВ.                          8 м.

на ВЛ 35 кВ.                           15 м.

на ВЛ 110 кВ.                    20-25 м.

на ВЛ 330 кВ.                          70 м.

12.  Габаритные размеры указателя, мм                                  72 х 500

в рабочем положении, мм                                  72 х 735

Габаритные размеры трубки фазировки. мм                           52 х 400

в рабочем положении, мм                                                         52 х 735

Масса указателя,  г.  не более 	                                               400

Масса указателя с трубкой  фазировки, г                              	650

Длина провода для  фазировки. мм. не менее	                      1000

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во в УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА | Кол-во в УВНУ-10 СЗ КБ ТФ ЭНЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА | 1 шт. | 1 шт. |
| 2. | Трубка фазировки | - | 1 шт. |
| 3. | Провод для фазировки | - | 1 шт. |
| 4. | Чехол | 1 шт. | 1 шт. |
| 5. | Паспорт | 1 экз. | 1 экз. |
| 6. | Штанга оперативная ШО 10-4-6,6 ЭНЗА* ШО 10-4-6,6 | 1 шт. | - |

*  Поставляется по согласованию с заказчиком

ШО 10 - 4 - 6,6 ЭНЗА длиной 6.6 м, весом 3.5 кг с целью определения наличия или отсутствия напряжения с земли, не подымаясь на опору ВЛ.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указатель высокого напряжения комбинированный УВНУ-10СЗ-ИП КБ и трубка фазировки ТФ состоят из 2 -х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Соединение звеньев между собой осуществляется навинчиванием. Безопасность при работе с указателем и трубкой фазировки обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе.

Перед применением следует:

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОГО НАПРЯЖЕНИЯ

КОМБИНОРОВАННЫЙ

БЕСКОНТАКТНЫЙ  6–10 кВ.

УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА

УВНУ-10 СЗ КБ ТФ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №  ________  с трубкой фазировки №  ________пригоден

для применения в установках  от 6 до 10 кВ и соответствует

ТУ 3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-90 и требованиям

«Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

Дата испытания _____________________

Испытание производил  _____________________________

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА и УВНУ-10 СЗ КБ ТФ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

8. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВНУ-10 СЗ КБ ЭНЗА и УВНУ-10 СЗ КБ ТФ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru