ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ТИПА ЗПЛ-110-3 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражении электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная  влажность воздуха до 80% при 20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   110

Сечение заземляющего провода, мм²                                      50

Длина заземляющего спуска, м не менее                                12

Длина провода между фазами, м, не менее                             6

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       7,2

Ток электродинамической стойкости, кА                            44,25

Масса, кг, не более                                                                    19

Габаритные размеры (в упаковке), мм               2350x150х100

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное  ЗПЛ-110-3 ЭНЗА                         -1 шт.

2. Изолирующая штанга переносного заземления                -3 шт.

3. Чехол                                                                                      -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит:

из 3-х дюралюминиевых фазных зажимов винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа с изолирующей рукояткой изолирующей штанги. Зажимы и струбцина изготовлена из дюралюминия. Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения с

зажимами, имеются оболочка в виде пружины из гибкой стальной проволоки.

Конструкция зажима обеспечивает возможность наложения заземления на провода сечением от 6 до 600 мм².

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0 и «Инструкции по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

5.2. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью изолирующей рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей шине или временному заземляющему электроду.

5.3. Поочередно наложить фазные зажимы на провода воздушной линии.

5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной  наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно     изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПЛ-110-3 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ________________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.АМ.АГ83.Н02024

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79 и 8 961 113 74 15

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ТИПА ЗПЛ-110-3(50мм)ЭНЗА