7.7. Перенести указатель на второй нижний провод ВЛ и проверить отсутствие напряжения на нем.

7.8. Соединить изолирующую штангу с второй заземляющей штангой.

7.9. Не снимая указатель с провода, навесить на второй нижний провод ВЛ заземляющую штангу движением сверху вниз, взявшись за рукоятку изолирующей штанги.

7.10. Отсоединить изолирующую штангу от заземляющей штанги движением вниз.

7.11. Снять указатель с второго нижнего провода ВЛ движением снизу вверх, взявшись за рукоятку изолирующей штанги указателя.

7.12. Перенести указатель на верхний провод ВЛ и проверить отсутствие напряжения на нем.

7.13. Соединить изолирующую штангу с третьей заземляющей штангой.

7.14. Не снимая указатель с провода, навесить на верхний провод ВЛ заземляющую штангу движением сверху вниз, взявшись за рукоятку изолирующей штанги.

7.15.Указатель оставить висеть на верхнем проводе.

Снятие заземления с проводов ВЛ проводить в следующей последовательности – верхний, затем все нижние.

7.16. Взяться за рукоятку изолирующей штанги, поднять ее вверх и соединить с заземляющей штангой, находящейся на верхнем проводе ВЛ.

7.17. Снять заземляющую штангу с верхнего провода ВЛ движением снизу вверх, опустить ее на землю.

7.18. Отсоединить изолирующую штангу от заземляющей штанги.

7.19. Убедиться в отсутствии напряжения на верхнем проводе ВЛ с помощью указателя, оставленного на верхнем проводе.

7.20. Взяться за рукоятку изолирующей штанги, поднять ее вверх и соединить с заземляющей штангой, находящейся на первом нижнем проводе ВЛ.

7.21. Снять заземляющую штангу с первого нижнего провода ВЛ движением снизу вверх, опустить ее на землю.

7.22. Отсоединить изолирующую штангу от заземляющей штанги.

7.23. Перенести указатель на первый нижний провод ВЛ.

7.24. Убедиться в отсутствии напряжения на первом нижнем проводе ВЛ.

7.25. Повторить указанные действия по снятию заземления для остальных проводов ВЛ.

7.26. Вынуть заземляющий штырь из земли, сложить звенья изолирующих штанг заземления и указателя, сложить телескопические заземляющие штанги, отпустив

гайки-барашки, уложить провод и упаковать комплект в чехлы.

8. Техническое обслуживание

8.1. Техническое обслуживание комплекта проводится в соответствии с “Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в

электроустановках” с целью обеспечения его постоянной исправности и готовности к использованию в течение всего срока службы.

8.2. Периодические испытания указателя проводятся не реже одного раза в 12 месяцев.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1  кВ БЕЗ ПОДЪЕМА НА ОПОРУ

ТИПА-КШЗ-0,4 ЭНЗА

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ) объединенное с паспортом и формуляром, является документом, удостоверяющим

гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики комплекта для заземления воздушной линии электропередачи

6-10 кВ без подъема на опору (в дальнейшем – комплект, изделие).

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с устройством и принципом действия комплекта и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к работе.

1. Назначение комплекта

Комплект предназначен для заземления проводов отключенных воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ без подъема на опору, непосредственно с поверхности земли. Комплект состоит из заземления переносного КШЗ-0,4 ЭНЗА

и указателя высокого напряжения универсального  УНН-1 СЗ Ш ЭНЗА

2. Технические характеристики

2.1. Номинальные напряжения заземляемых ВЛ – до (1) кВ.

2.2. Высота подъема без учета роста человека, не менее, м – 6,6.

2.3. указатель высокого напряжения универсальный УНН-1 СЗ Ш ЭНЗА.

2.3.1. Технические характеристики указателя приведены в документе: “Указатель низкого напряжения УНН-1 СЗ Ш . Руководство по эксплуатации“ из комплекта указателя.

2.4. Заземление переносное КШЗ-0,4 ЭНЗА.

2.4.1. Общая длина заземляющей штанги, не менее, мм – 3300.

2.4.2. Тип заземляющей штанги – телескопическая.

2.4.3. Количество звеньев заземляющей штанги, шт. – 5.

2.4.4. Тип заземляющей струбцины – гравитационная пружинная.

2.4.5. Длина фазных проводов, не менее, мм – 6000.

2.4.6. Длина заземляющего провода, не менее, мм – 6000.

2.4.7. Длина заземляющего штыря, не менее, мм – 1000.

2.4.8. Сечение провода, мм² – 16.

2.4.9. Электрическое сопротивление соединения провод-струбцина,

не более, мкОм — 600.

2.4.10. Общая длина изолирующей штанги, не менее, мм – 3300.

2.4.11. Количество звеньев изолирующей штанги, шт. – 2.

2.4.12. Длина изолирующей части, не менее, мм – 2050.

2.4.13. Длина рукоятки, не менее, мм – 1250.

2.4.14. Длина заземляющей штанги в собранном виде, не более, мм — 2350.

2.4.15. Длина изолирующей штанги в собранном виде, не более, мм - 2350,

2.4.16. Ток термической стойкости в течение 3 с, не менее, кА — 2,5.

2.4.17. Ток электродинамической стойкости в течение 0,5 с, не менее, кА — 14.

2.4.18. Масса заземления, не более, кг – 16.

2.4.19. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха - от минус 45 С до +45 С;

- относительная влажность воздуха - 80% при 20 С;

- атмосферное давление - 60-106,7 кПа (460-800 мм. pт. ст.)

3. Комплект поставки

1.Указатель низкого напряжения УНН-1 СЗ Ш ЭНЗА                                                1шт.

2. Заземление переносное КШЗ-0,4 ЭНЗА.

- штанга заземления

- провод заземления

- штырь заземляющий

- штанга изолирующая

3. Чехол                                                                                                                               1 шт.

4. Руководство по эксплуатации                                                                                    1 экз.

5. Полотнище 8*2                                                                                                              1 шт.

* - комплект поставки указателя приведен в документе: “Указатель низкого напряжения УНН-1 СЗ Ш ЭНЗА.

4.Руководство по эксплуатации

4. Устройство и принцип работы

4.1. Устройство и принцип работы указателя описаны в документе: “Указатель низкого напряжения УНН-1 СЗ Ш ЭНЗА.

Руководство по эксплуатации“ из комплекта указателя.

4.2. Штанга изолирующая состоит из двух телескопических звеньев. Нижнее звено содержит заглушку и ограничительное кольцо, верхнее - стыковочный узел(воронку) для соединения изолирующей штанги со штангой заземления.

4.3. Устройство заземляющее включает в себя 5 штанг заземления, провод заземления и заземляющий штырь.

4.4. Штанга заземления представляет собой телескопическую конструкцию из алюминиевых труб, снабженную фазным зажимом гравитационной, пружинного действия. Фазный зажим обеспечивает надежный контакт с заземляемым проводом ВЛ под действием собственного веса и пружины штанги и провода заземления.

5. Указания мер безопасности

5.1. При эксплуатации комплекта должны выполняться все меры безопасности, предусмотренные “Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами

безопасности) при эксплуатации электроустановок” и “Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”.

5.2. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления на провода ВЛ должны проводиться в диэлектрических перчатках двумя лицами с группой допуска III-IV.

5.3. Изолирующую штангу следует держать только за рукоятку в пределах ограничительного кольца, касаться изолирующей части запрещается!

5.4. При наличии механических повреждений эксплуатация изделия запрещается!

5.5. После использования изделия в режиме короткого замыкания необходимо изъять его из эксплуатации для проведения ремонта и испытаний!

6. Подготовка комплекта к работе

6.1. Подготовить указатель к работе в соответствии с документом: “Указатель низкого напряжения УНН-1 СЗ Ш ЭНЗА.

Руководство по эксплуатации“ из комплекта указателя.

6.2. Вынуть из чехла и разложить на подготовленной площадке провод заземления, заземляющие штанги и изолирующую штангу, провести их внешний осмотр.

6.3. Вбить заземляющий штырь в землю на глубину не менее 0,5 м на расстоянии 1 м от проекции крайнего провода ВЛ.

6.4. Проверить надежность крепления наконечников фазных проводов на заземляющих штангах и между собой.

6.5. Проверить надежность крепления наконечника заземляющего спуска к фазным проводам и заземляющей струбцине.

6.6. Закрепить заземляющую струбцину на заземляющем штыре.

6.7. Отпустить винты-барашки заземляющих штанг, установить требуемую длину штанг и затянуть винты-барашки

6.8. Открутить накидную гайку изолирующей штанги, вытащить второе звено и закрутить накидную гайку.

7. Порядок работы

Наложение заземления на провода ВЛ проводить в следующей последовательности – все нижние, затем верхний.

7.1. Навесить на первый нижний провод ВЛ указатель движением сверху вниз. Наличие напряжения на проводе ВЛ индицируется прерывистыми (в бесконтактном режиме - с поочередным, в контактном режиме - с одновременным включением и выключением обоих светодиодов) световым и звуковым сигналами.

7.2. Отсутствие сигналов индикации (при наличии сигналов включения питания и самоконтроля) свидетельствует об отсутствии напряжения на проводе ВЛ. При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с проводом ВЛ должно быть не менее 10 с до момента наложения заземления (при отсутствии сигнала).

7.3. Соединить изолирующую штангу с одной из заземляющих штанг, поднять заземление в сборе.

7.4. Не снимая указатель с провода, навесить на первый нижний провод ВЛ заземляющую штангу движением сверху вниз, взявшись за рукоятку изолирующей штанги.

7.5. Отсоединить изолирующую штангу от заземляющей штанги движением вниз.

7.6. Снять указатель с первого нижнего провода ВЛ движением снизу вверх, взявшись за рукоятку изолирующей штанги указателя.

8.3. Периодические испытания изолирующих штанг проводятся не реже одного раза в 24 месяца.

8.4. Внеочередная проверка комплекта проводится после механических воздействий (удары, падения и т.п.).

9. Сведения о транспортировании и хранении

9.1. Транспортирование изделия может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие изделие от механических

повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования – средние по ГОСТ 23216.

9.2. Хранение изделий – по группе условий 2 ГОСТ 15150 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

10. Свидетельство о приемке

Комплект для заземления воздушной линии электропередачи 1 кВ без подъема на опору заводской N ___________________ соответствует ГОСТ 20493-2001,

ГОСТ 20494-2001, ГОСТ Р 51853-2001, техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013, и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ________________         ОТК____________________

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,

ответственных за приемку изделия)

11. Гарантии изготовителя

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям ТУ и техническим характеристикам, приведенным в паспорте, при соблюдении

потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации:

- указателей напряжения – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию;

- изолирующей штанги – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию;

- переносного заземления – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

11.3. Срок службы:

- указателей напряжения (кроме автономного источника питания) – 5 лет;

- переносного заземления – 8 лет. изолирующей штанги – 15 лет.

11.4. Гарантийный срок хранения комплекта – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

12. Сведения о рекламациях

12.1. В случае отказа комплекта в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при распаковывании комплекта, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;

- характер дефекта (или некомплекта).

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.АМ.АГ83.Н02024

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79 и 8 961 113 74 15

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

КОМПЛЕКТ ШТАНГ ДЛЯ  ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ

ЛИНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ  ЗЕМЛИ

КШЗ-0,4 ЭНЗА

ПАСПОРТ