ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-15 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от поражении электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.

Относительная  влажность воздуха до 98% при 20°С.

Возможно использовать заземление в условиях дождя, тумана, снегопада

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                            от 0,4 до 15

Количество фаз  шт.                                                                  3

Количество фазных зажимов шт.                                             3

Количество заземляющих струбцин шт.                                 1

Количество штант шт.                                                               1

Сечение заземляющего провода, мм²                                      25

Длина заземляющего спуска, м не менее                                2,5

Длина провода между фазами, м, не менее                           1,25

Длина изолирующей части мм.                                               800

Длина рукоятки мм.                                                                  300

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       3,6

Ток электродинамической стойкости, кА                               22

Масса, кг, не более                                                                    4,0

Габаритные размеры (в упаковке)

штанга, мм                    1350x60

бухта, мм                    Ø 350х70

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное  ЗПП-15 ЭНЗА                              -1 шт.

2  Изолирующая штанга переносного заземления                - 1 шт.

3. Чехол                                                                                      -1 шт.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит:

из 3-х фазных зажимов винтового типа (рабочая часть) с заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, заземляющей струбцины с изолирующей рукояткой, изолирующей штанга изготовлена из профильного стеклопластика.  Зажимы и струбцина изготовлена из дюралюминия. Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения с зажимами, имеются оболочка в виде пружин из гибкой стальной про-волоки или из трубки пвх.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности

по ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Инструкции по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Заземление и изолирующую штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

5.2. Закрепить заземляющую струбцину к заземляющей шине, вращая

винтовую ось струбцины с помощью изолирующей рукоятки.

5.3. Поочередно наложить фазные зажимы на шины или ошиновки и закрепить их, вращая изолирующей штангой винтовую ось зажима.

5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной

наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПП-15 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ________________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

8 961 113 74 15

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-15 (25мм) ЭНЗА