ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-15 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от поражении электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.Относительная  влажность воздуха до 98% при 20°С.

Возможно использовать заземление в условиях дождя, тумана, снегопада

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   15

Сечение заземляющего провода, мм²                                      50

Длина заземляющего спуска, м не менее                                2,5

Длина провода между фазами, м, не менее                           1,25

Длина изолирующей части мм.                                               800

Длина рукоятки мм.                                                                  300

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       7,2

Ток электродинамической стойкости, кА                               44,25

Масса, кг, не более                                                                    5,0

Габаритные размеры (в упаковке)

штанга, мм                    1150x60

бухта, мм                    Ø 350х70

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное  ЗПП-15 ЭНЗА                              -1 шт.

2. Изолирующая штанга переносного заземления                -1 шт.

3. Заземляющая струбцина с рукояткой                                 -1 шт.

4. Чехол                                                                                      -1 шт.

5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит:

из 3-х дюралюминиевых фазных зажимов винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке морозостойкой сохраняющий эластичность (запрессовано в медный наконечник), дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа с изолирующей рукояткой из(полиамида) и изолирующей штанги (ПВХ или стеклопластика). Зажимы и струбцина изготовлена из дюралюминия. Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения с зажимами, имеются оболочка в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Заземление и изолирующую штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

5.2. Закрепить заземляющую струбцину к заземляющей шине, вращая

винтовую ось струбцины с помощью изолирующей рукоятки.

5.3. Поочередно наложить фазные зажимы на шины или ошиновки и закрепить их, вращая изолирующей штангой винтовую ось зажима.

5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной

наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПП-15 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ________________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-15(50мм) ЭНЗА