ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ПЗРУ-1 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от поражении электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.Относительная  влажность воздуха до 80% при 20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   1

Сечение заземляющего провода, мм²                                      70

Длина заземляющего спуска, м не менее                                6

Длина провода между фазами, м, не менее                            0,4

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       10.1

Ток электродинамической стойкости, кА                              62

Длина штанг с зажимами, мм                                                  270

Габаритные размеры (в упаковке) мм:                         150x150x350

Масса, кг, не более                                                                      4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное  ПЗРУ-1 ЭНЗА                             -1 шт.

2. Чехол                                                                                      -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит:

из 3-х дюралюминиевых фазных зажимов винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа с изолирующей рукояткой и изолирующей штанги. Зажимы и струбцина изготовлена из дюралюминия. Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения с зажимами, имеются оболочка в виде пружин из гибкой стальной проволоки.

4.2. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Инструкции по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

5.1. Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и

ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

5.2. Закрепить заземляющую струбцину к заземляющей шине, вращая

винтовую ось струбцины.

5.3. Поочередно наложить фазные зажимы на шины и закрепить их,

вращая изолирующей штангой винтовую ось зажима.

5.4. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной

наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ПЗРУ-1 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ____________________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и

«Инструкции по применению и испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении

потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных

в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при

температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной

влажности 80% при температуре +25°С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ПЗРУ-1(70мм) ЭНЗА