ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ

для электроустановок до 1 кВ,

работающих на предохранителях

ПЗРУ-2 ЭНЗА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

  - Заземление переносное ПЗРУ-2 ЭНЗА (далее  заземление)

  - предназначено для заземления электроустановок с предохранителями (силовых сборок, распределительных шкафов, щитков) до 1 кВ.

1.3 Заземление выпускается в трехфазном исполнении.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Заземление состоит из:

2.1 заземляющего провода;

2.2 межфазных проводов;

2.3 струбцины для заземления;

2.4 трех фазных закороток (ножей) втычного типа.

Фазные закоротки оснащены несъемными изолирующими штангами.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках до 1 кВ. При установке заземления сначала устанавливается струбцина на заземленный элемент металлоконструкции, затем производится установка фазных закороток (ножей) взамен снятых на время ремонтных работ предохранителей. Снятие заземления производится в обратной последовательности.

3.2 Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед установкой и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации.

3.3. Запрещается эксплуатация заземления  в сырую погоду.

3.4 Запрещается производить установку заземления без предваритель-

ной проверки напряжения.

3.5 При работе с заземлениями необходимо использовать диэлектричес-

кие перчатки.

3.6 В процессе эксплуатации испытания заземления не производят.

3.7 Средний срок службы заземления составляет 8 лет.

Если заземление удовлетворяет требованиям п. 3.2 эксплуатация

заземления может быть продолжена.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Заземление ПЗРУ-2 ЭНЗА шт.			            1

4.2 Руководство по эксплуатации, экз.		            1

4.3 Чехол, шт.						            1

5 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Рабочее напряжение, кВ					1

5.2 Количество фазных закороток (ножей), шт.		3

5.3 Количество заземляющих зажимов, шт.			1

5.4 Сечение заземляющего провода, мм2			25

5.5 Длина заземляющего спуска, мм, не менее                2000

5.6 Длина междуфазного провода, мм, не менее		400

5.7 Максимально допустимый ток КЗ в течение 3 с, кА, не менее 	3.6

5.8 Ток электродинамической стойкости, кА                      22

5.9 Масса заземления, кг, не более				2,3

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ПЗРУ-1 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признан годным к эксплуатации.

ОТК________________     Дата выпуска ___________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и

«Инструкции по применению и испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении

потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных

в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при

температуре окружающего воздуха от +1°C до +45°С и относительной

влажности 80% при температуре +25°С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ

для электроустановок до 1 кВ,

работающих на предохранителях

ПЗРУ-2 (25мм) ЭНЗА