6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №  ____________  с трубкой фазировки №  ____________ пригоден для применения в установках   2 – 10 кВ и соответствует ТУ

3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-2001 и требованиям «Правил применения  и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

Дата испытания: «___»_____2015 г. Испытание производил:  ________

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги.

Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого

напряжения УВН-6-10 СИ ТФ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН-6-10 СИ ТФ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ98.Н05830

Адрес изготовителя: ООО «ЭНЕРГОЗАЩИТА»

129344, г. Москва, ул. Коминтерна, д.3, корпус 2.

Тел.:+7(495) 510-76-79

www.enza.su

e-mail:enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10 кВ

УВН -6-10 СИ ЭНЗА

УВН-6-10 СИ ТФ  ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения УВН-6-10 СИ ТФ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения , а с трубкой фазировки ТФ для фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжения от 2 до 10 кВ частотой 50 и 60 Гц при температуре от  -  45°С  до  + 45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при  +  25°С).Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель УВН-6-10 СЗ ТФ ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам. Позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей.

Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика, а в комплекте со сборной 4-х звеньевой изолирующей оперативной штангой ШО-10-4-6,6, длинной 6,6 м, - с земли без подъема на опору ВЛ. Указатель отличается яркой импульсной индикацией. Элементы световой индикации указателя расположены внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить световой сигнал за счет его направленного распространения. Надежная работа указателя достигается использованием в его электрической схеме микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевого источника питания CR-123A напряжением 3В. Низкая величина рабочего тока- 7 мА, в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет.

Рабочая часть указателя изготавливается из пластика марки ABS, обеспечивающий нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть изготавливается из ПВХ, обеспечивающий надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение (порог) срабатывания указателя, В, не выше        1500

Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки

УВН-6-10 СИ ТФ ЭНЗА, соответствует:

при схеме согласно включения, В, не ниже                                12700

при схеме встречного включения, В, не выше                             1500

Величина рабочего тока, мА, не более                                           5,5

Габаритные размеры указателя, мм                                           Ø56х290

в собранном рабочем положении, мм                                        Ø56х760

Габаритные размеры трубки фазировки, мм                            Ø30х310

В собранном рабочем положении,  мм                                     Ø53х770

Масса, указателя, г, не более                                                       400

Масса, указателя с трубкой фазировки, г, не более                  650

Длина провода для фазировки, г, не менее                               1000

Срок эксплуатации – 10 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

| № | Наименование | Кол-во УВН -6-10 СИ ЭНЗА | Кол-во ТФ ЭНЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УВН-6-10СИ ТФ ЭНЗА | 1шт. | 1шт. |
| 2 | Трубка фазировки |  | 1шт. |
| 3 | Провод для фазировки |  | 1шт. |
| 4 | Чехол | 1шт. |  |
| 5 | Паспорт | 1экз. |  |
| 6 | * Штанга оперативная ШО 10-4-6,6 ЭНЗА | 1шт. |  |

* Штанга оперативная ШО-10-4-6,6 поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. Длина штанги (в рабочем положении - 6,6 м., вес - 4,3 кг. Используется при определении наличия или отсутствия напряжения с поверхности земли без подъема на опору воздушной линии.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения УВН-6-10СИ ТФ ЭНЗА и трубка фазировки

состоят из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Соединения звеньев между собой осуществляется навинчиванием. Безопасность при работе с указателем и трубкой фазировки обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе. Перед применением следует: - произвести наружный осмотр указателя и трубки фазировки, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

Перед использованием указателя необходимо  убедиться в его исправности устройством УПУН-1 ЭНЗА или на линии электропередач. Свечение   указателя указывает на его исправность. Аналогичным образом производится проверка наличия наведенного напряжения на ВЛ.

При использовании указателя с трубкой фазировки необходимо соединить указатель с трубкой фазировки проводом, имеющимся в комплекте поставки, а штырь шунтирующего провода воткнуть в отверстие, проделанное с боковой стороны рабочей части указателя. При использовании указателя в качестве индикатора напряжения от 100 до 1000В, необходимо, прикасаясь рукой к металлическим деталям  хвоста рабочей части указателя подвести щуп к токоведущему проводу.

Во избежание порчи указатель не следует подвергать ударам и толчкам.

Указатель и трубка фазировки следует хранить в чехле в сухом помещении.   Пофазное определение наличия напряжения на ВЛ осуществляется контактным способом. Оператору необходимо совершить подъем на опору, либо определить наличие напряжения касанием токоведущих частей с земли, если имеется оперативная изолирующая штанга ШО-10-4-6,6 длинной 6,6 м., при этом рабочая часть указателя закрепляется на резьбу оперативной головки штанги.

Работу с указателем необходимо осуществлять в диэлектрических перчатках. При касании щупом (крюком) указателя токоведущих частей, находящихся под напряжением, свечение лампы свидетельствует о том, что токоведущие части находятся под высоким напряжением..

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ УКАЗАТЕЛЯ  УВН 6-10 С ЭНЗА

И УКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ФАЗИРОВКИ  УВН-6-10 С ТФ ЭНЗА

Рабочая часть указателя УВН-6-10 СИ ТФ ЭНЗА испытания напряжением 12 кВ в течении 1 мин.выдержала.

Изолирующая часть трубки указателя УВН-6-10 СЗ ТФ ЭНЗА испытание напряжением 40 кВ в течении 5 мин. выдержала.

Рабочая часть трубки ТФ испытание напряжением 12 кВ в течение 1 мин. выдержала.

Изолирующая часть трубки ТФ испытание напряжением 40 кВ в течение 5 мин. выдержала.

Соединительный провод испытание напряжением 20 кВ в течение 1 мин. выдержал.

Порог срабатывания указателя составил _________В.

Напряжение срабатывания указателя составило:

- при схеме согласного включения фаз       ____________кВ.

- при схеме встречного включения фаз       ____________кВ.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

С ТРУБКОЙ ФАЗИРОВКИ 6 -10 кВ.

УВН -6-10 СИ ЭНЗА

УВН-6-10 СИ ТФ ЭНЗА