6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Изолирующая часть УВН-110 СЗ ЭНЗА испытания напряжением 190 кВ. в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ________________ кВ.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №_____________ пригоден для применения в электроустановках до 110 кВ и соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-2001. и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

Дата испытания: _____________ Испытания проводил:____________

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги.

Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при

отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ до 110 кВ

УВН-110 СЗ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения УВН-110 СЗ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35 кВ, частотой 50 и 60 Гц. при температуре от - 40°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С).

Указатель УВН-110 СЗ ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам.

Принцип действия указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.

Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.

Указатель обладает возможностью самопроверки.

Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Мotoго1а. SANYО, Раnasoniс). а также литиевым источником питания марки СR-123A Раnasoniс, напряжением 3В .емкостью 870 мА/ч.

Низкая величина рабочего тою -5.5мАв режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.

Рабочая часть указателя выполнена из ПВХ. обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации.

Изолирующая часть выполнена из ПВХ или стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Минимальное напряжение, при котором срабатывает                                        индикация контактной  части, не более, кВ                                    8,7

2. Максимальное  рабочее  напряжение.   кВ                                    110

3. Рабочий диапазон  температуры окружающей среды. °С    от  -45°С                                                                                                                                                        до +45°С

4.  Методы измерения                                                       контактный

5.  Виды индикации:                              Световая:   импульсная, красная

Звуковая:  прерывистая

6.  Напряжение питания.  В                                                                 3

7. Источник питания указателя   один  элемент СR.-123A фирмы  Раnasoniс напряжением 3 В емкостью 870мА/ч

8.   Величина рабочего  тока. мА                                                       7

9.   Габаритные размеры указателя, мм

в рабочем положении, мм                                                72 х 2350

10.   Масса указателя, кг не более                                                    1,3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                    -1 шт.

2. Чехол                                                             -1 шт.

3. Паспорт и инструкция                                    -1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения УВН-110 СЗ ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой.

При сборной конструкции изолирующей штанги указателя. соединение звеньев между собой осуществляется навинчиванием. или звенья вставляются друг в друга и нажатием до упора проворачиваются на 90°.    Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе.

Перед применением следует:

- Произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений, удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении, после хранения или эксплуатации на морозе, необходимо выдержать указатель в этом помещении в течение 15 минут и протереть насухо.

2. Необходимо убедиться в исправности указателя. Для проверки исправности, необходимо, касаясь одной рукой (без перчатки) к щупу указателя, другой нажать на кнопку на торце рабочей части указателя. Прерывистое свечение и звучание свидетельствует об исправности указателя. Если сопротивление кожи велико, и самопроверка не срабатывает, необходимо увлажнить пальцы.

При использовании, указатель в собранном рабочем положении направляют на токоведущие части или провода воздушных линий.

При подведении указателя к токоведущей части, находящейся под напряжением,

указатель срабатывает, при этом одновременно появляются яркие красные вспышки, а частота и интенсивность звукового сигнала достигает максимальных величин.

Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам. Указатель следует хранить в чехле в сухом помещении.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ  УКАЗАТЕЛЯ УВН-110 СЗ ЭНЗА

Согласно инструкции «по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», испытание напряжением рабочей части указателя не проводится, так как рабочая часть указателя не может стать причиной между фазного замыкания или замыкания фазы на землю.

При проведении испытания, определяющего порог срабатывания указателя, необходимо указатель или звено изолирующее с присоединенной к ней головкой указателя подвесить к токоведущей шине, расположенной на расстоянии не менее 2 м от заземленных частей. На шину подается напряжение, которое постепенно увеличивается до появления светозвуковых сигналов. Порог срабатывания указателя не должен превышать 8.7 кВ

Изолирующая часть указателя УВН-110СЗ  ЭНЗА испытание напряжением

190 кВ  в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ___________________ кВ.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО

НАПРЯЖЕНИЯ до 110 кВ.

УВН-110 СЗ ЭНЗА

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН-110 СЗ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН-110 СЗ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru