6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №_____________ пригоден для применения в электроустановках до 110 кВ и соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-2001. требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

Дата испытания: ____________________

Испытания проводил:_________________________

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги.

Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при

отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ до 110 кВ

УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения комбинированный контактно бесконтактный УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока, кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 35  кВ. частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С).

Указатель УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам, позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения двумя способами - контактный и бесконтактный, что позволяет даже в коридоре ВЛ определить наличие опасного напряжения с земли без подъема на опору, а также произвести по фазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика. С помощью бесконтактной части указателя можно с земли определить наличие напряжения  35 -  кВ. Принцип действия контактной части указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.

Принцип действия бесконтактной части основан на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Контактная и бесконтактная части указателя встроены в рабочую часть указателя. Яркая импульсная индикация контактной и бесконтактной частей осуществляется двумя разноцветными светодиодами, одновременно красным и синим для контактной и только синим для бесконтактной части одновременно сопровождающаяся мощным прерывистым звуковым сигналом, сравнительно более частым и интенсивным при работе контактной и менее частым и интенсивным при работе бесконтактной частей.

Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.

Бесконтактная часть указателя обладает динамической чувствительностью, т.е. при приближении к токоведущим частям, срабатывание указателя в виде единичных светозвуковых сигналов возможно на значительных удалениях от токоведущих частей, а по мере приближения, частота импульсов светозвукового сигнала постепенно нарастает, что дает возможность определения шагового напряжения. Указатель обладает возможностью самопроверки как контактной, так и бесконтактной частей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Минимальное напряжение, при котором срабатывает                                        индикация контактной  части, не более, кВ                                    1,3

2. Максимальное  рабочее  напряжение.   кВ                                    110

3. Рабочий диапазон  температуры окружающей среды. °С    от  -45°С                                                                                                                                                        до +45°С

4.  Методы измерения                                   контактный, бесконтактный

5.  Виды индикации:                              Световая:   импульсная, красная

Звуковая:  прерывистая

6.  Напряжение питания.  В                                                                 3

7. Источник питания указателя   один  элемент СR.-123A фирмы  Раnasoniс напряжением 3 В емкостью870мА/ч

8.   Величина рабочего  тока. мА                                          5.5 мА

9. Габаритные размеры указателя, мм

в рабочем положении, мм                                               72х2350

10.   Масса указателя, кг не более                                         1.4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                    -1 шт.

2. Чехол                                                             -1 шт.

3. Паспорт и инструкция                                    -1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения комбинированный УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Указатель высокого напряжения УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. При  сборной  конструкции изолирующей  штанги указателя. соединение звеньев между собой осуществляется. Таким образом звенья вставляются друг в друга и нажатием до упора проворачиваются на 90°.

Перед применением следует:

1. Произвести наружный осмотр указателя. при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов.

2. При наличии влаги и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

3. Перед использованием указателя необходимо разблокировать бес-контактную часть указателя. Для этого нужно на 2-3 оборота отвернуть винт, расположенный на боковой поверхности металлической детали хвоста рабочей части указателя лампы указывает, что провод находится под высоким напряжением и лишь в случае отсутствия свечения указатель необходимо довести до соприкосновения с токоведущей частью. - заблокировать бесконтактную часть указателя, закрутив до упора винт на боковой поверхности металлической детали хвоста рабочей части указателя. Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам. Указатель и трубку фазировки следует хранить в чехле в сухом помещении.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ  УКАЗАТЕЛЯ УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА

При проведении испытания напряжением рабочей части указателя, бесконтактная часть указателя должна быть заблокирована. Для этого необходимо закрутить до упора винт, находящийся на боковой части металлической детали хвоста рабочей части указателя.

Рабочая часть указателя УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА испытание напряжением 12 кВ в течении 1 мин. выдержала.

Изолирующая часть указателя УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА испытание напряжением 190 кВ в течении 5 мин. выдержала.

Порог зажигания  указателя составил      _________ кВ.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫЙ

УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН-110 СЗ КБ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru