УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ до 110 кВ

УВН-110 С ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения УВН-110 С ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 110 кВ, частотой 50 и 60 Гц. при температуре от - 45°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С).Указатель УВН-110 С ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам. Принцип действия указателя основан на преобразовании электрических сигналов в световые. Элементы световой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить световой сигнал за счет его направленного распространения. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Мotoго1а. SANYО, Раnasoniс). а также литиевым источником питания марки СR-2032 Раnasoniс, напряжением 3В .емкостью 500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока -5.5 мА  в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации-10лет. Рабочая часть указателя выполнена из ПВХ. обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации.Изолирующая часть выполнена из ПВХ или стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Идикация контактной  части, не более, кВ                                                 8,75

2.   Максимальное  рабочее  напряжение.   кВ                                                 110

4.   Методы измерения                   контактный

5.   Виды индикации:   Световая:   импульсная, красная

6.   Напряжение питания.  В                                                                                3

7.   Величина рабочего  тока. мА                                                                      5.5

8.   Длина рукоятки мм не более.                                                                      600

9.   Длина изолирующей части                                                                        1600

10. Общая длина изделия с указателем в рабочем положении, мм             2350                            11. Масса указателя, кг не более                                                                      1,5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                                      -1 шт.

2. Чехол                                                                              -1 шт.

3. Паспорт и инструкция                                                     -1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения УВН-110 С ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. При сборной конструкции изолирующей штанги указателя. соединение звеньев между собой осуществляется навинчиванием. или звенья вставляются друг в друга и нажатием до упора проворачиваются на 90°. Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе.

Перед применением следует:

1.Произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений, удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении, после хранения или эксплуатации на морозе, необходимо выдержать указатель в этом помещении в течение 15 минут и протереть насухо.

2. Необходимо убедиться в исправности указателя. Для проверки исправности, необходимо, Убедиться в исправности указателя на установке, где заведомо имеется напряжение или при помощи устройства проверки указателей напряжения УПУН-1ЭНЗА, поставляемое по согласованию. Прерывистое свечение свидетельствует об исправности указателя. При использовании, указатель в собранном рабочем положении направляют на токоведущие части или провода воздушных линий. При подведении указателя к токоведущей части, находящейся под напряжением, указатель срабатывает, при этом  появляются яркие красные вспышки, а частота и интенсивность достигает максимальных величин. Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам. Указатель следует хранить в чехле в сухом помещении.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ  УКАЗАТЕЛЯ УВН-110 С ЭНЗА

Согласно инструкции «по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», испытание напряжением рабочей части указателя не проводится, так как рабочая часть указателя не может стать причиной между фазного замыкания или замыкания фазы на землю.

При проведении испытания, определяющего порог срабатывания указателя, необходимо указатель или звено изолирующее с присоединенной к ней головкой указателя подвесить к токоведущей шине, расположенной на расстоянии не менее 2 м от заземленных частей. На шину подается напряжение, которое постепенно увеличивается до появления световых сигналов. Порог срабатывания указателя не должен превышать 8.7 кВ. Изолирующая часть указателя УВН-110 С  ЭНЗА испытание напряжением 105 кВ  в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ___________________ кВ.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №_____________ пригоден для применения в электроустановках до 110 кВ и соответствует требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

Дата испытания:_____________   Испытания проводил:___________

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги.Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216.Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН-110 С ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН-110 С ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО

НАПРЯЖЕНИЯ до 110 кВ.

УВН-110 С ЭНЗА