УКАЗАТЕЛЬ   НАПРЯЖЕНИЯ

УНН-1СЗ ЭНЗА

(однополюсный)

ИНСТРУКЦИЯ И ПАСПОРТ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель   напряжения УНН-1 СЗ ЭНЗА предназначен для проверки; наличия или отсутствие  напряжения на линиях электропередач (ВЛ) и (РУ) электроустановках переменного тока напряжением от 50 до 1000В частотой 50 Гц при температуре от - 45°С до + 45°С и относительной влажности воздуха до 98% (при + 25°С).Указатель можно использовать в снег, дождь, и туман.  Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель дает возможность перед использованием произвести самопроверку на исправность. Корпус указателя сделан из прочного материала (полиамид) с высокой прочностью к механическим воздействиям. (пыле и влагозащитное исполнение).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение электроустановки, кВ	             1

Напряжение (порог) срабатывания указателя. В, не выше	24

Величина рабочего тока, мА, не более	                                   5,5

Габаритные размеры указателя, мм                                     72х 430

В собранном рабочем положении, мм                                 72х 430

Масса указателя, кг                                                                       0,4

Источник питания указателя   один элемент С R. – 123A фирмы

Раnаsoniс , напряжением 3В , емкостью    1200 мА/ч.

Низкая величина рабочего тока - 5,5 мА/ч в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Указатель	                                                                                1 шт.

2. Инструкция и паспорт	                                                         1 экз.

3. Чехол	                                                                                 1 шт.

4.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ

Указатель напряжения УНН-1СЗ ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Перед применением следует:

-   произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги  и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

- перед использованием указателя необходимо убедиться в его  исправности. Для этого необходимо, прикасаясь одной рукой к контактному щупу, другой нажать на кнопку внутри затенителя. Прерывистое свечение и звучание указателя свидетельствует о его исправности. Для контроля наличия или отсутствия напряжения (при этом необходимо касание рукой к металлической пластине на изолирующей части указателя) указатель подводится к токоведущим частям до контакта. Появление прерывистого свечения и звучания указателя свидетельствуют о том, что токоведущая часть находится под напряжением.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя   напряжения          УНН-1СЗ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 4224-001-09884294-2013 технических условий в течение  36-и месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня получения потребителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение указателя производится в упакованном виде в соответствии с группой условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.Указатель следует предохранять от ударов и падений, от воздействия кислот, щелочи, других агрессивных веществ, а также органических растворителей. Перевозить указатель следует в чехле.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения УНН-1 СЗ ЭНЗА. Заводской номер № ___________ соответствует ГОСТ 20493-2001 техническим условиям ТУ 4224-001-09884294-2013 выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках.

Дата выпуска _______________           Контролер    ОТК__________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

УНН-1 СЗ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ