ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ

ТИПА-ШЗП- 10/15 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая типа   ШЗП- 10/15 ЭНЗА  предназначена для наложения заземления в
электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 15 кВ,
Допустимые рабочие температуры от - 45° до + 45° С.
Относительная влажность воздуха до 80% при + 25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                    -  Вес штанги, кг,                                                                   0,5

-  Длина штанги, мм                                                       1230

-  Габаритные размеры штанги в упаковке, мм              1250 х 50

-  Параметры штанги соответствуют  и ТУ 3414-002-09884294-2013

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-    Штанга изолирующая  ШЗП- 10/15 ЭНЗА               1 шт

-    Паспорт и инструкция по эксплуатации              1 экз.

-    Чехол                                                                     1 шт

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4. 1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет  кольцеобразный  упор со стороны изолирующей части, высотой не менее 3 мм.

4.3. Конструкция штанги отвечает требованиям  "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках"

5.ПОДГОТОВКА  ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Рукоятку (при необходимости ) повернуть в изолирующую часть и приступить к работе.

6.   СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ.

Штага типа ШЗП- 10/15 ЭНЗА  заводской №_____ соответствует техническим условиям
ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 и признана годной к эксплуатации в установках напряжением до 15 кВ.

Штанга  выдержала испытание напряжением  52 кВ. в течении 5 мин.

Дата выпуска ______________                                          ОТК  ___________

7.      ГАРАНТИЙНЫЕ        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем нормальных  условий эксплуатации,

транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы -24-х месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении

гарантийного срока   службы.

7.4. Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления штанги.

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° С.

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮШАЯ

ТИПА-ШЗП- 10/15 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая типа   ШЗП- 10/15 ЭНЗА  предназначена для наложения заземления в
электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 15 кВ,
Допустимые рабочие температуры от - 45° до + 45° С.
Относительная влажность воздуха до 80% при + 25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                    -  Вес штанги, кг,                                                                   0,5

-  Длина штанги, мм                                                       1230

-  Габаритные размеры штанги в упаковке, мм              1250 х 50

-  Параметры штанги соответствуют  и ТУ 3414-002-09884294-2013

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

-    Штанга изолирующая  ШЗП- 10/15 ЭНЗА               1 шт

-    Паспорт и инструкция по эксплуатации              1 экз.

-    Чехол                                                                     1 шт

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4. 1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет  кольцеобразный  упор со стороны изолирующей части, высотой не менее 3 мм.

4.3. Конструкция штанги отвечает требованиям  "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках"

5.ПОДГОТОВКА  ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с тех. описанием.

5.2. Рукоятку (при необходимости ) повернуть в изолирующую часть и приступить к работе.

6.   СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ.

Штага типа ШЗП- 10/15 ЭНЗА  заводской №_____ соответствует техническим условиям
ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 и признана годной к эксплуатации в установках напряжением до 15 кВ.

Штанга  выдержала испытание напряжением  52 кВ. в течении 5 мин.

Дата выпуска ______________                                                ОТК  ___________

7.      ГАРАНТИЙНЫЕ        ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем нормальных  условий эксплуатации,

транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы -24-х месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении

гарантийного срока   службы.

7.4. Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления штанги.

8.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru