ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

ШО-10 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Штанга изолирующая оперативная  ШО-10 ЭНЗА  предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями. Допустимые рабочие температуры от – 45С до+45 С

Относительная влажность воздуха до 80% при +25С

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Вес штанги кг.                                                              - 0,5

Изолирующая часть, мм.                                             - 800

Рукоятка, мм.                                                                - 300

Длина штанги, мм.                                                       - 1120

Габаритные размеры  штанги в упаковке, мм.         - 1120х90

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Штанга  изолирующая.  ШО-10 ЭНЗА                                 -1 шт.

2. Чехол                                                                                        -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации     -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки  (рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части, высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям  «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Испытания штанги изолирующей оперативной  ШО-10 ЭНЗА  №_______

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы- 24 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

7.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

8. ХРАНЕНИЕ.

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям  ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 Штанга выдержала испытание напряжением  52 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная ШО-10 ЭНЗА №_________ пригодна для

применения в установках напряжением 10 кВ.

Дата испытания___________          Испытание производил __________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

ШО-10 ЭНЗА