ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

ШО-35 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Штанга изолирующая оперативная  ШО-35 ЭНЗА  предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением до 35 кВ для управления разъединителями. Допустимые рабочие температуры от – 45С до+45 С

Относительная влажность воздуха до 80% при +25С

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Общая длина, мм, не менее                                                         1600

Длина изолирующей части, мм, не менее                                 1200

Длина рукоятки, мм                                                                      400

Габаритные размеры штанги в  упаковке, мм                    1620 x 50 x 60

Масса штанги, кг, не более                                                          1,0

Параметры штанги соответствуют ТУ 3414-002-09884294-2013,

ГОСТ  20494-2001

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Штанга  изолирующая.  ШО-35 ЭНЗА                               -1 шт.

2. Чехол                                                                                      -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации    -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки  (рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

4.2. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части, высотой не менее 5 мм.

4.3. Штанга работает без заземления каких-либо её частей  во всех электроустановках.

4.4. Конструкция штанги отвечает требованиям  «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

5.1. Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием.

5.2. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Испытания штанги изолирующей оперативной ШО-35 ЭНЗА  №_______

7.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям. ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 Штанга выдержала испытание напряжением  105 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная ШО-35 ЭНЗА №_________ пригодна для

применения в установках напряжением 35 кВ.

Дата испытания ________________       Испытание производил ___________

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок службы- 24-х месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

7.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

7.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

9. ХРАНЕНИЕ.

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

ШО-35 ЭНЗА