ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

# ШОУ-35 ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-35 ЭНЗА предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и

переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением до 35 кВ для управления разъединителями,  а также для замены трубчатых B/B предохранителей.

Допустимые рабочие температуры от – 45С до +45 С. Относительная

влажность воздуха до 98% при 20°С. Возможно использовать штангу

в условиях дождя, тумана, снегопада.

2..ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая длина штанги, мм не менее  -                    1750

Длина изолирующий части, не менее. мм      -     1200

Длина рукоятки, не менее. мм      -                        400

Габаритные размеры  штанги                                 1750х55-110

Вес штанги  кг.         -                                              1,3

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штанга  изолирующая ШОУ-35 ЭНЗА              1шт.

Чехол                                                                     1шт.

Паспорт и инструкция по эксплуатации           1 шт.

4.УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки

(рукоятка совмещена  с изолирующей частью). Штанга выполнена из ПВХ,

или стеклопластика). Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части, высотой не менее 5 мм. Штанга работает без заземления каких-

либо её частей  во всех электро-установках. Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-

установках.» М 2003.

5.ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг  с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и

приступить к работе.

ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

# С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

# ШОУ-35 ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-35 ЭНЗА предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и

переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением до 35 кВ для управления разъединителями,  а также для замены трубчатых B/B предохранителей.

Допустимые рабочие температуры от – 45С до +45 С. Относительная

влажность воздуха до 98% при 20°С. Возможно использовать штангу

в условиях дождя, тумана, снегопада.

2..ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая длина штанги, мм не менее  -                    1750

Длина изолирующий части, не менее. мм      -     1200

Длина рукоятки, не менее. мм      -                        400

Габаритные размеры  штанги                                 1750х55-110

Вес штанги  кг.         -                                              1,3

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штанга  изолирующая ШОУ-35 ЭНЗА              1шт.

Чехол                                                                     1шт.

Паспорт и инструкция по эксплуатации           1 шт.

4.УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки

(рукоятка совмещена  с изолирующей частью). Штанга выполнена из ПВХ,

или стеклопластика). Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части, высотой не менее 5 мм. Штанга работает без заземления каких-

либо её частей  во всех электро-установках. Конструкция штанги отвечает требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электро-

установках.» М 2003.

5.ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг  с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и

приступить к работе.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001,

ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования

и хранения. Гарантийный срок службы- 24 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7.СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при

Температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной

влажностью до 98% при  температуре +25°С.

8.ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной  с  универсальной головкой    ШОУ-35 ЭНЗА  №_______

9.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям

ТУ РФ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001. Штанга выдержала испытание напряжением 105 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная c универсальной головкой

ШОУ-35  ЭНЗА  №_________ пригодна для применения в установках

напряжением до 35 кВ.

Дата испытания  ___________________ Испытание производил ________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001,

ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования

и хранения. Гарантийный срок службы- 24 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

7.СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при

Температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной

влажностью до 98% при  температуре +25°С.

8.ПРОТОКОЛ

Испытания штанги изолирующей оперативной  с  универсальной головкой    ШОУ-35 ЭНЗА  №_______

9.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям

ТУ РФ 3414-002-09884294-2013 и ГОСТ 20494-2001. Штанга выдержала      испытание напряжением 105 кВ в течение 5 мин.

Штанга изолирующая оперативная c универсальной головкой

ШОУ-35  ЭНЗА  №_________ пригодна для применения в установках

напряжением до 35 кВ.

Дата испытания  ___________________ Испытание производил ________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru