|  | Производственное республиканское унитарное предприятие “МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА” 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4 тел./факс (375 17) 230-43-46, www.metz.by, E-mail: stmm@metz.by |
| --- | --- |

ОКП  34 1311

ОКП РБ 31.10.42.300;

31.10.42.500

ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ОСМ1

МОЩНОСТЬЮ 0,063-4,0 кВ·А

#### Руководство по эксплуатации

ИВЕМ.671114.006 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Трансформаторы серии ОСМ1 мощностью 0,063 – 4,0 кВ·А, в даль-нейшем именуемые "Трансформаторы", предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.

1.1.2 Условное обозначение трансформатора

Структура условного обозначения типа:

О С М  1  – Х М  Х3   ТУ 16 - 717.137 – 83

Однофазный

Сухой

Многоцелевого назначения

Номер модели

Номинальная мощность в киловольт-амперах

Модернизированный

Вид климатического исполнения

по ГОСТ 15150-69

1.1.3 Трансформаторы предназначены для эксплуатации при значениях кли-матических факторов, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Вид климати-ческого исполнения | Рабочие значения температуры воздуха при эксплуатации, оС |  | Среднегодовое значение относительной влажности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижнее значение | верхнее значение |  |
| ###### У3 | – 45 | + 40 | 80 % при 15 оС |
| УХЛ3 | – 60 | + 40 |  |
| Т3 | – 10 | + 50 | 70 % при 27 оС |

Загрязнение среды – нормальное по ГОСТ 19294-84.

## 1.1.4 При эксплуатации трансформаторов при температуре окружающей среды выше предельно допустимой по п. 1.1.3 нагрузочная способность трансформаторов снижается на 7 % на каждые 5 С превышения температуры.

1.1.5 Трансформаторы рассчитаны на установку на высоте не более 1000 м над уровнем моря. При применении трансформаторов на высоте над уровнем моря более 1000 м (но не выше 3000 м) должна быть снижена номинальная мощность и ограничено номинальное напряжение первичной обмотки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Высота над уровнем моря, м | Процент снижения номинальной мощности | Наибольшее номинальное напряжение первичной обмотки, В |
| --- | --- | --- |
| От 1000 до 1500 включ. Св. 1500 ’’ 2000 ’’ ’’ 2000 ’’ 3000 ’’ | 2,5 5,0 | 550 |
|  | 10,0 | 500 |

1.1.6 Предельное верхнее отклонение напряжения питания – 6 %. Допускается повышение напряжения до 10 %, но при этом снимаемая с транс-форматора мощность не должна превышать ее номинального значения.

1.1.7 Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы – встраиваемые.

1.1.8 Трансформаторы предназначены  для работы в продолжительном режиме.

  - Технические характеристики

1.2.1 Трансформаторы соответствуют  требованиям ТУ16-717.137-83.

1.2.2  Габаритные размеры, расположение отверстий для установки (для транс-форматоров мощностью 0,063 – 1,0 кВ·А), установочные размеры (для трансформа-торов мощностью  1,6 – 4,0 кВ·А) и масса трансформаторов соответствуют указанным  в  приложении  А.

Допускаемые отклонения габаритных размеров и массы от указанных не должны превышать:

– по габаритным размерам – 5 мм;

– по массе – 5 %.

Допускаемые отклонения в меньшую сторону не ограничиваются.

1.2.3 Электрические схемы и основные параметры трансформаторов приве-дены в таблицах 3 – 8.

Таблица 3

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |  | Номинальная мощность* вторичных обмоток, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пер-вич-ной, U1 | вторичных |  |  |  |  |  |
|  |  | U2 | U21 | U22 | U3 | U2 | U3 |
| ОСМ1 – 0,1 У3** ОСМ1 – 0,16 У3 ОСМ1 – 0,25 У3 ОСМ1 – 0,4 У3 ОСМ1 – 0,63 У3; ОСМ1 – 0,63М – У3 ОСМ1 – 1,0 У3; ОСМ1 – 1,0М – У3 ОСМ1 – 1,6М – У3 ОСМ1 – 2,5М – У3 | 220 380 660 | 110 220 | 5 | 22 | 12 24 42 110 | 0,075 0,100 0,190 0,340 0,510 0,880 1,350 2,250 | 0,025 0,060 0,060 0,060 0,120 0,120 0,250 0,250 |
| ОСМ1 – 1,6М – УЗ ОСМ1 – 2,5М – УЗ | 220 380 | 220 |  |  | 36 | 1,350 2,250 | 0,250 0,250 |
| * Термины – по ГОСТ 19294–84 ** Для поставки в районы с тропическим климатом – Т3, с холодным – УХЛ3 во всех таблицах настоящего руководства |  |  |  |  |  |  |  |
| U3 U1 U2 U22 U21 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первич-ной, U1 | вторичной |  |  |
|  |  | U2 | U21 |  |
| ОСМ1 – 0,063 У3 ОСМ1 – 0,1 У3 ОСМ1 – 0,16 У3 | 220 380 660 | 12; 14; 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 5 | 0,063 0,100 0,160 |
| ОСМ1 – 0,25 У3 ОСМ1 – 0,4 У3 |  | 24; 29; 42; 56; 110; 130; 220; 260 |  | 0,250 0,400 |
| ОСМ1 – 0,63 У3 ОСМ1 – 0,63М – У3 |  | 24; 42; 110; 220 |  | 0,630 |
| ОСМ1 – 1,0 У3 ОСМ1 – 1,0М – У3 |  | 42; 110; 220 |  | 1,000 |
| U1 U2 U21 |  |  |  |  |

Таблица 5

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, В |  | Номинальная мощность вторичных обмоток*, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первичной, U1 | вторичных, U2, U3 |  |
| ОСМ1 – 0,063 У3 ОСМ1 – 0,1 У3 ОСМ1 – 0,16 У3 | 220 380 660 | 14; 29; 56; 82 | 0,063 0,100 0,160 |
| ОСМ1 – 0,25 У3 ОСМ1 – 0,4 У3 |  | 12; 14; 29; 56; 82 | 0,250 0,400 |
| ОСМ1 – 0,63 У3 ОСМ1 – 0,63М – У3 |  | 14; 29; 56; 82 | 0,630 |
| ОСМ1 – 1,0 У3 ОСМ1 – 1,0М – У3 |  |  | 1,000 |
| * Две одинаковые обмотки |  |  |  |
| U1 U3 U2 |  |  |  |

Таблица 6

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  | Номинальная мощность вторичных обмоток, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первич-ной, U1 | вторичных |  |  |  |  |  |
|  |  | U2 | U3 | U4 | U2 | U3 | U4 |
| ОСМ1 – 0,1 У3 ОСМ1 – 0,16 У3 ОСМ1 – 0,25 У3 ОСМ1 – 0,4 У3 ОСМ1 – 0,63 У3 ОСМ1 – 0,63М – У3 | 220 380 660 | 110 | 29 | 12 24 42 | 0,025 0,075 0,100 0,190 0,340 0,340 | 0,050 0,060 0,090 0,150 0,230 0,230 | 0,025 0,025 0,060 0,060 0,060 0,060 |
| U4 U1 U3 U2 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

| Тип трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, В |  | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первичной, U1 | вторичной, U2 |  |
| ОСМ1 – 4,0 У3 | 220 380 | 110 220 | 4,000 |
| U1 U2 |  |  |  |

Трансформаторы одного типа различных климатических исполнений одинаковы по всем электрическим параметрам, габаритным и установочным размерам.

По согласованию между заказчиком и изготовителем трансформаторы могут выполняться на другие напряжения, классы изоляции, с другими схемами и группами соединений, другими характеристиками.

Таблица 8

В процентах

| Тип трансфор- матора | Ток холостого хода |  | Напряжение корот-кого замыкания |  | К. п. д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| ОСМ1-0,063У3 ОСМ1-0,1У3 ОСМ1-0,16У3 ОСМ1-0,25У3 ОСМ1-0,4У3 ОСМ1-0,63У3 ОСМ1-0,63М-У3 ОСМ1-1,0У3 ОСМ1-1,0М-У3 ОСМ1-1,6М-У3 ОСМ1-2,5М-У3 ОСМ1-4,0-У3 | 24 24 23 22 20 19 19 18 18 13 12 13 | + 30 | 13,0 9,0 7,0 5,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 | + 20 | 83,0 87,0 88,2 90,2 93,2 93,5 93,5 94,2 94,2 95,0 96,0 96,5 | – 2 |
| # Примечания 1 Отклонения от номинальных значений для тока холостого хода и напряжения короткого замыкания в сторону уменьшения, а для к.п.д. в сторону увеличения не ограничиваются; 2 Предельные отклонения указаны в процентах от номинальных значений. |  |  |  |  |  |  |

1.2.4 Требования в части воздействия механических факторов внешней среды – по группам механического исполнения ГОСТ 30631-99:

М9 – для трансформаторов мощностью до 0,4 кВ·А включительно – при установке на вертикальной и горизонтальной плоскостях; для трансформаторов мощностью свыше 0,4 кВ·А при установке на горизонтальной плоскости;

М8 – для трансформаторов мощностью 0,63 и 1,0 кВ·А при установке на вертикальной плоскости.

1.2.5 Исполнение трансформаторов по стойкости к короткому замыканию – нестойкие.

1.2.6 Величина испытательного напряжения по ГОСТ 19294-84, при этом изоляция между обмотками сверхнизкого (50 В и ниже) напряжения и обмот-ками с напряжением выше 50 В рассчитана на испытательное напряже-            ние 4000 В, 50 Гц.

1.2.7 Предельные отклонения напряжений вторичных обмоток от номинальных значений соответствуют указанным в ГОСТ 19294-84 и таблице 9.

Таблица 9

| Номинальное значение напряжения, В | Предельные отклонения, В |
| --- | --- |
| До 5 включ. Св. 5 „ 14 „ „ 14 „ 29 „ „ 29 „ 42 „ „ 42 „ 56 „ „ 56 „ 82 „ | ± 1,0 ± 1,5 ± 2,5 ± 3,0 ± 3,5 ± 5,0 |

1.2.8 Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов климатичес-ких исполнений  У и  УХЛ – Е,  для трансформаторов климатического исполне-ния  Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ·А – В по ГОСТ 8865 - 93.

1.2.9 Контактные зажимы колодок выводов рассчитаны на присоединение внешних проводов с медными или алюминиевыми жилами сечением в зависи-мости от размера резьбы зажимов согласно таблице 10.

Таблица 10

| Номинальная мощность трансформатора, кВ•А | ###### Размер резьбы, мм | Сечение проводников, мм2, не более | Количество проводников на зажим, шт, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,063 | М4 | 2,5 | 2 |
| 0,1 |  | 4,0 |  |
| 0,16 |  |  |  |
| 0,25 |  |  |  |
| 0,4 | М5 | 6,0 |  |
| 0,63 |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |
| 1,6 | М6 | 10,0 | 1 |
| 2,5 |  |  |  |
| 4,0 |  |  |  |

1.2.10 Средний срок службы трансформаторов при работе на номиналь-ную нагрузку не менее 12 лет при наработке не более 4000 ч в год.

1.2.11 Вероятность безотказной работы за 1000 ч наработки – не менее 0,98.

1.3  Устройство

1.3.1 Трансформаторы мощностью до 2,5 кВ·А включительно выполнены на витом разрезном магнитопроводе, а трансформатор мощностью 4,0 кВ·А  –  на шихтованном пластинчатом магнитопроводе из холоднокатаной электротехни-ческой стали. Трансформаторы мощностью до 1,0 кВ·А включительно имеют броневую, а трансформаторы мощностью от 1,6 до 4,0 кВ·А – стержневую конструкцию магнитопровода.

Катушки трансформаторов – каркасной конструкции, намотаны медным проводом с теплостойкой изоляцией.

Трансформаторы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий в настоящем руководстве могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспо-собность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

1.4   Маркировка

1.4.1 На верхней поверхности трансформатора указаны: товарный знак; обозначение типа с указанием технических условий; номинальная мощность в киловольт-амперах; номинальная частота в герцах; символ условного обозначе-ния трансформатора, нестойкого к короткому замыканию; год выпуска (двумя последними цифрами).

Номинальные напряжения обмоток указаны на колодках выводов над контактными зажимами. При этом U1 соответствует началу первичной обмотки,

0 – началу вторичных обмоток.

1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка  трансформаторов  соответствует  ГОСТ 19294-84   и ГОСТ 23216-78 для условий хранения, транспортирования и допустимого срока сохраняемости, указанного в разделе 4.

    - Виды упаковок:

– для нужд народного хозяйства (кроме районов Крайнего Севера и при-равненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002 и для комплектации обору-дования, поставляемого на экспорт) трансформаторы упаковываются в картон-ные коробки;

– для нужд народного хозяйства (в том числе в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002 и для комплектации оборудования, поставляемого на экспорт), а также для экспорта в макро-климатические районы с умеренным  климатом трансформаторы размещаются в дощатых ящиках с внутренней упаковкой парафинированной бумагой;

– для экспорта в макроклиматические районы с тропическим климатом трансформаторы размещаются в дощатых ящиках с внутренней упаковкой парафинированной бумагой и полиэтиленовой пленкой.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Подготовка изделия к использованию

2.1.1 После длительного хранения проверить величину сопротивления изоляции обмоток; провести сушку трансформатора при сопротивлении изоля-ции менее 0,5 МОм любым способом (например, в электропечи) при температу-ре 80 – 90 С, с контролем сопротивления изоляции каждый час до стабили-зации величины сопротивления.

2.1.2 Для трансформаторов ОСМ1-0,63М, ОСМ1-1,0М, ОСМ1-1,6М и ОСМ1-2,5М с исполнением по напряжению вторичных обмоток 12/12 В выполнить присоединение к клеммной колодке перемычек при работе                   обмоток на общую нагрузку (перемычки входят в комплект поставки для указанного исполнения).

2.1.3  Подводящие провода от сети подключить к зажимам первичной обмотки, нагрузку подключить к зажимам вторичной обмотки.

2.2  Использование изделия по назначению

2.2.1 Напряжение сети должно соответствовать напряжению первичной обмотки трансформатора, а напряжения и мощность нагрузки должны соответ-ствовать напряжениям вторичных обмоток и распределению номинальной мощ-ности трансформатора по вторичным обмоткам. Допускается подключение нагрузки меньшей мощности, но в этом случае напряжение на выходе транс-форматора приближается к напряжению холостого хода. Для вторичных обмоток, имеющих промежуточные отводы, снижение мощности нагрузки, подключаемой к этим отводам, пропорционально уменьшению напряжения на отводе по отношению к номинальному напряжению обмотки.

2.3 Перечень возможных неисправностей

2.3.1 Обрыв цепи, вызванный плохим контактом при подключении подво-дящих проводов или обрывом выводов катушки при неправильных транспортировании и эксплуатации.

2.4  Меры безопасности при использовании изделия

2.4.1 Безопасность обслуживающего персонала от случайных прикосно-вений к токоведущим частям должна обеспечивать установка, в которую помещен трансформатор.

2.4.2 Эксплуатация, осмотр и обслуживание трансформаторов должны производиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках.

2.4.3 Перед началом эксплуатации заземлить корпус трансформатора медным или алюминиевым проводом сечением, выбранным в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Элемент для заземления выполнен винтом или пластиной. Для трансформаторов 0,063 – 1,0 кВ·А – под резьбу М5; для  трансформаторов 1,6 – 2,5 кВ·А – под резьбу М6; для трансформато-            ра 4,0 кВ·А – под резьбу М8.

2.4.4 Проводить все работы с трансформатором только при снятом напряжении. Обратить внимание при осмотре трансформатора на исправность заземления. Обнаруженную неисправность запрещается устранять без снятия напряжения.

2.4.5 Сопротивление изоляции трансформатора в условиях эксплуатации должно быть не менее 0,5 МОм.

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание трансформаторов должно осуществляться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках, а также с соблюдением требований, изложенных в п. 2.4 настоящего руководства.

3.2 Осмотр трансформаторов должен проводиться не реже одного раза в год, при этом следует: удалить пыль и грязь; подтянуть винты контактных зажимов; проверить отсутствие трещин, сколов на колодках выводов; проверить состояние цепи заземления; проверить величину сопротивления изоляции обмоток и принять меры в соответствии с п. 2.1.1 при значении сопротивления менее 0,5 МОм.

4   ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Трансформаторы рекомендуется хранить  в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью окружающего воздуха не более 80 % при отсутствии кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены трансформаторы.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, не допускаются.

4.2 Транспортировать упакованные трансформаторы можно любым видом транспорта  при условии, если исключается возможность механического повреж-дения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Ящики с трансформаторами должны быть зафиксированы от перемеще-ния способом, установленным для данного вида транспорта.

4.3 Допустимый срок сохраняемости в упаковке изготовителя – 2 года.

5   УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 При принятии решения о непригодности трансформатора к дальней-шей эксплуатации, трансформатор подвергнуть утилизации.

5.2 Трансформатор не содержит вредных и токсичных веществ, драгоцен-ных материалов. Металлические составные части трансформатора (сталь электротехническая и конструкционная, цветные металлы согласно таблице 11) сдать в виде лома на предприятие по переработке металлов.

5.3 Изоляционные материалы отправить на полигон твердых бытовых отходов.

6   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов требова-ниям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более пяти лет с даты  выпуска.

7  СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

7.1 Драгоценные материалы в трансформаторах не применяются.

7.2 Содержание цветных металлов указано в таблице 11.

Таблица 11

| Тип трансфор- матора | Количество цветных металлов, содержащихся в изделии и подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списании, кг |  |  | Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование металла, сплава и группа по ГОСТ 1639-78 |  |  |  |
|  | Медь, II | Латунь, IV | Алюминий, V |  |
| ОСМ1-0,063 | 0,194 | – | – | имеется |
| ОСМ1-0,1 | 0,214 |  |  |  |
| ОСМ1-0,16 | 0,360 |  |  |  |
| ОСМ1-0,25 | 0,510 |  |  |  |
| ОСМ1-0,4 | 0,948 |  |  |  |
| ###### ОСМ1-0,63 | 1,332 |  |  |  |
| ОСМ1-0,63М | 1,170 | 0,008 |  |  |
| ОСМ1-1,0 | 1,818 | – |  |  |
| ОСМ1-1,0М | 2,577 |  |  |  |
| ОСМ1-1,6М | 3,695 | 0,056 |  |  |
| ОСМ1-2,5М | 5,132 |  |  |  |
| ОСМ1-4,0 | 11,600 | 0,067 | 0,006 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, РАСПОЛОЖЕНИЕ

А

А

а

б

2 отв. d

4 отв. d

А1

А1

А

А

а

б

ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ И МАССА

Рисунок А.2*

2 отв. d

4 отв. d

А1

А1

А

А

а

б

Рисунок А.1

2 отв. d

А1

А1

4 отв. d

а – для трансформаторов мощностью 0,063 – 0,1 кВ·А;

б – для трансформаторов мощностью 0,16 – 1,0 кВ·А.

Рисунок А.3 – Расположение отверстий

* с контактными зажимами степени защиты IP20

Таблица А.1

Размеры в миллиметрах

| Тип транс- форматора | B | L | H | L | H |  | А | А1 | d | Масса полная, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рисунок А.1 |  | Рисунок А.2 |  |  |  |  |  |  |
| ОСМ1-0,063У3 | 85 | 70 | 90 | 80 |  | 100 | 52±0,5 | 58±0,5 | 5,5+1 | 1,24 |
| ОСМ1-0,1У3 |  | 86 |  | 95 |  |  |  | 73±0,5 | 6,5+1 | 1,80 |
| ОСМ1-0,16У3 | 105 | 90 | 107 |  |  | 120 | 60±0,5 | 78±0,5 |  | 2,70 |
| ОСМ1-0,25У3 |  | 106 | 130 | 106 |  | 140 |  | 90±0,5 |  | 3,90 |
| ОСМ1-0,4У3 | 135 |  | 140 |  |  | 145 | 80±0,5 |  |  | 5,50 |
| ОСМ1-0,63У3 | 165 | 105 | 170 | 110 |  | 175 | 105±0,5 | 85±0,5 |  | 7,50 |
| ОСМ1-0,63М-У3 | 155 | 106 | 150 | 106 |  | 155 | 100±0,5 | 90±0,5 |  | 7,00 |
| ОСМ1-1,0У3 | 165 | 148 | 170 | 148 |  | 175 | 105±0,5 | 125±0,5 |  | 13,00 |
| ОСМ1-1,0М-У3 |  | 115 |  | 120 |  |  |  | 95±0,5 |  | 10,50 |

H

L

A1

B

A

4 овала

9+0,5

11+0,7

Рисунок А.4

Таблица А.2

Размеры в миллиметрах

| Тип транс- форматора | B | L | H | А | А1 | Масса полная, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рисунок А.4 |  |  |  |  |
| ОСМ1-1,6М-У3 | 183 | 155 | 215 | 152±1 | 100±1 | 14,30 |
| ОСМ1-2,5М-У3 | 230 |  | 235 | 170±1 |  | 21,00 |

Рисунок А.5 – Трансформаторы мощностью  4,0 кВ·А

Масса полная – 36 кг.