6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №______ пригоден для применения в установках 10-35-110 кВ                                       и соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013. ГОСТ 20493-2001 и требованиям   « Правила применения и испытания средств . защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

Дата испытания:  ________________________

Испытания проводил: _________________________

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 10-110 кВ

УВН 10-110 СЗ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения УВН 10-110 СЗ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 10, 35, 110,кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С).                                                                                  Указатель УВН 10-110 СЗ ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести по фазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель работает без применения заземляющего тросика. Принцип указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки. Надежная работа достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевым источником питания марки СR-123 Panasonic, напряжением ЗВ ,емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7 мА в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации-10 лет.                                                                                                                      Рабочая часть указателя выполнена из ПВХ. обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ или стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальное  рабочее  напряжение.   кВ                           110

Номинальные проверяемые напряжения              10; 35; 110 кВ.

Напряжения индикации не более                                      8,75 кВ;

Метод измерения                                                         контактный

Виды индикации:

- световая: импульсная,

- звуковая: прерывистая;

Напряжение питания                                                              3,0 В;

Источник питания указателя: один элемент CR-123А фирмы Panasonic, напряжением 3В, емкостью  1500 мА/ч;

Величина рабочего тока                                                         7  мА;

Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку):

- при 10 кВ 1 шт,

- при 35 кВ 1 шт,

- при 110 кВ 2шт,

Длина изолирующей части:

- при 35 кВ не менее 950 мм,

- при 110 не менее 1800 мм,

Длина рукоятки                                                                     800 мм;

Общая длина указателя в сборе:

- при 35 кВ не менее 1350 мм,

Габаритные размеры в транспортном виде 1350 х 150х 50 мм;

Масса не более                                                                        1.5 кг.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                    -1 шт.

2. Чехол                                                             -1 шт.

3. Паспорт и инструкция                                    -1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения УВН 10-110 СЗ ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой.

При сборной конструкции изолирующей штанги указателя. соединение звеньев между собой осуществляется навинчиванием.

Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе.

Перед применением следует:

1. Произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений, удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении, после хранения или эксплуатации на морозе, необходимо выдержать указатель в этом помещении в течение 15 минут и протереть насухо.

2. Необходимо убедиться в исправности указателя. Для проверки исправности, необходимо, касаясь одной рукой (без перчатки) к щупу указателя, другой нажать на кнопку внутри затенителя. Прерывистое свечение и звучание свидетельствует об исправности указателя. При использовании, указатель в собранном рабочем положении направляют на токоведущие части или провода воздушных линий.

При подведении указателя к токоведущей части, находящейся под напряжением указатель срабатывает, при этом одновременно появляются яркие красные вспышки, а частота и интенсивность звукового сигнала достигает максимальных величин.

Во избежании порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам. Указатель следует хранить в чехле в сухом помещении

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ  УКАЗАТЕЛЯ УВН 10-110 СЗ ЭНЗА

Согласно инструкции «по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», испытание напряжением рабочей части указателя не проводится, так как рабочая часть указателя не может стать причиной между фазного замыкания или замыкания фазы на землю.

При проведении испытания, определяющего порог срабатывания указателя, необходимо указатель или звено изолирующее с присоединенной к ней головкой указателя подвесить к токоведущей шине, расположенной на расстоянии не менее 2 м от заземленных частей. На шину подается напряжение, которое постепенно увеличивается до появления светозвуковых сигналов. Порог срабатывания указателя не должен превышать 8.7 кВ

Изолирующая часть указателя УВН 10-110 СЗ ЭНЗА испытание напряжением

190 кВ  в течении 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ___________________ В.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО

НАПРЯЖЕНИЯ 10-110 кВ

УВН 10-110 СЗ ЭНЗА

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН 10-110 СЗ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН 10-110 СЗ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru