КОМПЛЕКТ ШТАНГ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

КШЗ-10ЭНЗА

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект штанг для воздушных линий (далее ВЛ) типа КШЗ-10ЭНЗА (далее – заземление) применяется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током, предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренного появление на этих участках высокого или наведенного напряжения. Комплект заземления предусмотрен для заземления ВЛ непосредственно с поверхности земли. Рабочие условия эксплуатации заземления: Температура окружающего воздуха от -45°С  до + 45°С  Относительной влажность воздуха не выше 80% при 20°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочего напряжения, кВ                                                   от 6 до 10

2. Сечение заземляющего провода, мм²                                                        25

3. Длина каждого заземляющего провода, м                                                 7

4. Длина рукояток, мм., указателя                                                               1500

5. Длина изолирующих частей заземляющих штанг, мм                          3900

6. Ток термической стойкости, Ка/3сек                                                        3,6

7.  Ток динамической стойкости, кА                                                             22

8.  Длина металлических звеньев, мм                                                       2 x2000

9.  Общая длина штанг, (в сборе), не более мм                                          8000

10. Напряжение индикации указателя кВ                                                   1,5

11. Масса комплекта, кг                                                                                13

12. Габаритные размеры заземлителя (в упаковке), мм:             1000х450х250

13. Габаритные размеры штанг (в упаковке), мм:                       2200х450х250

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплекте поставки входят:

Заземление КШЗ-10ЭНЗА                                       1шт

Указатель напряжения УВНШ-10 СЗ ЭНЗА         1шт

Чехол                                                                         1 шт

Паспорт                                                                     1экз.

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

1. Заземление состоит из трёх зажимов (типа гравитационной прищепки) на провод ВЛ, заземляющего медного провода в прозрачной морозостойкой полихлорвиниловой оболочке с заземляющим электродом, запрессована в медный лужённый наконечник, или гнездовым соединением и присоединена к дюралюминиевым зажимам, болтом (М-8). Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам, имеются оболочки из стальной проволоки или трубка ПВХ. Штанга, изолирующая для наложения и снятия заземления выполнены из стеклопластика с высокими диэлектрическими и механическими свойствами. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по ГОСТ Р 51853-2001.и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003. Конструкция заземления соответствует ГОСТ Р 51853-2001.Конструкция струбцин обеспечивает их удобное наложение на провода ВЛ заземляющего объекта. Усилия зажатия струбцин обеспечивает надежный контакт между заземляющего провода ВЛ и объектом.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Установка и снятие заземление должно выполняться в диэлектрических перчатках.

Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в 3 месяца и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружение механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

6.ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Комплект заземления извлечь из чехла, ознакомится с паспортом, проверить комплектность и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на штангах, зажимах струбцине и на заземляющих проводах. Сборку заземляющих штанг произвести согласно инструкции, Соединение звеньев между собой вставляются друг в друга и нажатием до упора проворачиваются на 90(, Сборку штанги указателя УВНШ-10СЗ ЭНЗА согласно первому приложению, проверить работоспособность собранных штанг, установить в грунт заземляющий электрод в качестве переносного заземлителя, подсоединить заземляющую струбцину к стержню заземлителя, и закрепить. Подсоединить заземляющие провода с наконечниками к заземляющей струбцине и закрепить болтом(барашек). Перед использованием собранного указателя, нужно удостовериться в работоспособности указателя напряжения    УВНШ-10СЗ следующим образом: Для этого необходимо, прикасаясь одной рукой к контактному щупу, другой нажать на кнопку находящегося под козырьком рабочей части указателя. Прерывистое свечение и звучание указателя свидетельствует о его исправности. Штангой указателя напряжения УВНШ-10СЗ ЭНЗА проверить наличие на всех фазах ВЛ, убедиться в отсутствие напряжения и оставить штангу на одной из фаз ВЛ. Поочередно наложить рабочие части заземляющих штанг к 3-ем линиям ( фазам ) и приступить к работе. По окончанию работы разобрать комплект КШЗ-10 ЭНЗА в обратной последовательности и уложить в чехол.

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект штанг заземления КШЗ-10ЭНЗА  зав № _______ соответствует техническим условиям  ГОСТ  Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления __________________           ОТК________________

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие переносного заземления требованиям

ГОСТ  Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24-х месяцев со дня ввода в эксплуатации. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

ХРАНЕНИЕ

Заземление в течение гарантийного срока хранения должно храниться в упаковке завода изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 °С  до + 40°С  и относительной влажности воздуха 98% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС RU.HA27.Н00113

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79 и 8 961 113 74 15

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru