ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

ИЗОЛИРОВAННЫХ ПРОВОДОВ

ПК-0,4-10 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Заземление переносное ПК-0,4-10 ЭНЗА для наложения на провода воздушных линий с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ промышленной частоты для их раздельного заземления или оперативного заземления, или оперативного ответвления проводов, предназначено для защиты обслуживающего персонала воздушных линий. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 98% при 20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1. Номинальное напряжение, кВ			 от 0,4 до 10

2. Количество фаз					     3

3.Сечение заземляющего провода, мм²		                  25

4. Длина провода между фазами, м			     1,6

5. Длина заземляющего спуска, м			     10,2

6. Общая длина заземляющего провода, м		     13,4

7. Ток термической стойкости в течение 3с, кА	                  3,6

8. Ток динамической стойкости, кА			     22

9. Масса, кг не более					    6,6

10. Габаритные размеры, мм

(в упаковке): 	                                       	1250х120х100

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное ПК-0,4-10 ЭНЗА                          -1 шт.

2 Изолирующая штанга переносного заземления                - 3 шт.

3. Чехол                                                                                      -1 шт.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Заземление переносное специальное состоит из: -оперативных прокалывающих (ответвляющих) зажимов (рабочая часть), заземляющего провода, струбцины для заземления и комплектуется стеклопластиковой изолирующей штангой для наложения на провода ВЛ. Конструкция заземления соответствует ГОСТР 51853-2001. Конструкция струбцин обеспечивает их удобное наложение на провода ВЛ и на заземляющую шину.

Принцип работы заземления заключается в заземлении (ответвлении) изолированных проводов ВЛ путем прокалывания изолирующей оплетки ВЛ.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Заземление. ПК-0,4-10 ЭНЗА соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия Электротехнические. Общие требования безопасности», «Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках» и «Правилам эксплуатации электрозащитных средств» ДНАОП 1.1.10-1.07-01, Установка и снятие заземления должно выполняться в диэлектрических перчатках с применением изолирую щей штанги.

Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в 3 месяца и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Заземление переносное и штангу извлечь из чехлов, ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность, и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на штангах, зажимах, струбцине и соединяющем кабеле. Рабочую часть ввернуть в муфту штанги, проверить работоспособность стыковочного узла, и комплекта в целом. Место для присоединения заземления должно иметь свободный и безопасный доступ. Подсоединить заземляющую струбцину к заземляющей шине и закрепить. Заземляющая струбцина может быть присоединена к металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю -типа ЭЗ-1, вбитому в землю, подсоединить винтовые зажимы заземления к проводам ВЛ.

Внимание!

Во избежание поломки заземляющей струбцины необходимо по окончании холостого хода оси зажима, когда он обхватывает шину, затянуть ось еще на 1 оборот, что обеспечит надежный контакт и номинальное значение полного переходного сопротивления контактной пары.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Заземление переносное ПК-0,4-10 ЭНЗА заводской №_______ соответствует ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, и признано годной для эксплуатации.

ОТК________________                    Дата изготовления_____________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Изготовитель несёт ответственность за скрытые дефекты в течении гарантийного срока службы.

Гарантийный срок хранения -6 месяцев с момента изготовления штанги.

9. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС RU.HA27.Н00113

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

ИЗОЛИРОВAННЫХ ПРОВОДОВ

ПК-0,4-10 ЭНЗА