5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

При проведении испытания напряжением рабочей части указателя, бесконтактная часть указателя должна быть заблокирована. Для этого необходимо закрутить до упора винт, находящийся на боковой части металлической детали хвоста рабочей части указателя. Рабочая часть указателя УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА Изолирующая часть указателя УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА испытан напряжением 105 кВ в течении 5 мин. выдержала.

Порог зажигания указателя составил      _________ кВ.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №_____________ пригоден для применения в электроустановках от 6 до 35 кВ и соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-2001 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

Дата испытания _____________ Испытания проводил__________

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

гарантийный срок эксплуатации – 24-и месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. но не более 1,5 лет со дня получения потребителем.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.HА27.Н00114

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОГО НАПРЯЖЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ

УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения комбинированный контактно бесконтактный УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока, кабельных линий и силовых трансформаторов в электроустановках переменного тока напряжением от 35  кВ. частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С).

Указатель УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам, позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения двумя способами - контактный и бесконтактный, что позволяет даже в коридоре ВЛ определить наличие опасного напряжения с земли без подъема на опору, а также произвести по фазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель позволяет определить опасное напряжение на деревянной опоре без применения заземляющего тросика. С помощью бесконтактной части указателя можно с земли определить наличие напряжения 35 -  кВ. Принцип действия контактной части указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.

Принцип действия бесконтактной части основан на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Контактная и бесконтактная части указателя встроены в рабочую часть указателя. Яркая импульсная индикация контактной и бесконтактной частей осуществляется двумя разноцветными светодиодами, одновременно красным и синим для контактной и только синим для бесконтактной части одновременно сопровождающаяся мощным прерывистым звуковым сигналом, сравнительно более частым и интенсивным при работе контактной и менее частым, и интенсивным при работе бесконтактной частей. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.

Бесконтактная часть указателя обладает динамической чувствительностью, т.е. при приближении к токоведущим частям, срабатывание указателя в виде единичных светозвуковых сигналов возможно на значительных удалениях от токоведущих частей, а по мере приближения,

частота импульсов светозвукового сигнала постепенно нарастает,

что дает возможность определения шагового напряжения. Указатель    обладает возможностью самопроверки как контактной, так и    бесконтактной частей.Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Motorola. SANYO. Раnasoniс), а также литиевым источником питания марки СR.-123A Раnasoniс, напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч.

Низкая величина рабочего тока - 5.5 мА/ч. в режиме сигнализации контактной и бесконтактной частей, и 1 мА/ч в режиме сигнализации бесконтактной части, позволяет использовать указатель без замены эле-мента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.

Рабочая часть указателя выполнена из ПВХ. обеспечивающая нор-мальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ, обеспечивающая надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Минимальное напряжение, при котором срабатывает индикация

контактной части, не более, В                                               1500

2. Методы измерения                                                                                                                                      контактный и бесконтактный

3.Максимальное рабочее напряжение.   кВ                        35

Номинальные проверяемые напряжения                             35 кВ;                                                                                               Напряжения индикации не более                                         1.5 кВ;                                                                                                                       Метод измерения :                                 контактный, бесконтактный;                                                                                                                                                      Виды индикации:

- световая: импульсная,

- звуковая: прерывистая;                                                                                                                                                   Напряжение питания 3,0 В;                                                                                                                                              Источник питания указателя: один элемент CR-123 фирмы Panasonic, напряжением 3В, емкостью  1500 мА/ч;                                                                                                                                                                       Величина рабочего тока 7  мА;                                                                                                                                           Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку):

35 кВ                                                                                      1шт.                                                                                                                                                                      Длина изолирующей части:                                                 6800 мм,                                                                                                                                Длина рукоятки                                                                     1000 мм;

Масса не более 0,7 кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                   -1 шт.

2. Чехол                                                                 -1 шт.

3. Паспорт и инструкция                                    -1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения комбинированный УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Указатель высокого напряжения УВН 6-35 СЗ КБ ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. При  сборной  конструкции изолирующей  штанги указателя. соединение звеньев между собой осуществляется. Таким образом звенья вставляются друг в друга и нажатием до упора проворачиваются на 90°.

Перед применением следует:

1. Произвести наружный осмотр указателя. при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов.

2. При наличии влаги и загрязнении удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения, либо эксплуатации на морозе, необходимо выдержать его в течение 15 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

3. Перед использованием указателя необходимо разблокировать бесконтактную часть указателя. Для этого нужно на 2-3 оборота отвернуть винт, расположенный на боковой поверхности металлической детали хвоста рабочей части указателя лампы указывает, что провод находится под высоким напряжением и лишь в случае отсутствия свечения указатель необходимо довести до соприкосновения с токоведущей частью. - заблокировать бесконтактную часть указателя, закрутив до упора винт на боковой поверхности металлической детали хвоста рабочей части указателя. Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам. Указатель и трубку фазировки следует хранить в чехле в сухом помещении.