УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ЭЛИН-1 СЗ ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц  и постоянного тока напряжением 12-400 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при +25 ° С).  Указатель обеспечивает:

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 25, 50, 110, 220, 380.

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока. Принцип

действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В                                                                                  12 – 400

переменного и  - постоянного тока                                                     12, 25, 50, 110, 220, 380.

Напряжение индикации, В                                                                                                          9

Величина рабочего тока, мА, не более                                                                                   0,6

Ток при максимальном значении напряжения мА., не более                                                10

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Габаритные размеры корпусов, мм                                                                                  200x34

Масса, кг, не более                                                                                                                    0,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Указатель, шт                                                                                                                 1

3.2. Паспорт, экз.                                                                                                                  1

3.4 Чехол, шт.                                                                                                                        1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Указатель состоит из 2-х пластмассовых корпусов с металлическими наконечниками  и соединительного провода. Внутри  корпусов смонтированы части электрической схемы..

4.2. При работе указатель необходимо держать так, чтобы пальцы не выступали за ограничивающие кольца.

4.3. Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

4.4 Эл. схема указателя испытание напряжением 440 В в течение 1 мин. выдержала.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Извлечь из чехла

5.2.  Произвести визуальный осмотр

5.4. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность данной линии. При проверке  переменного напряжения

светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку предназначен также для определения «фазы» переменного напряжения при этом необходимо касание рукой к металлической пластинке, в этом  случае горит  лампа.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель  ЭЛИН-1 СЗ ЭНЗА заводской №_________ соответствует  требованиям  ГОСТ 20493-2001 и ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным  к  эксплуатации.

Дата выпуска   ___________                                                        ОТК_______________

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ, ГОСТ при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения в  течение 36-и

месяцев.

8. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение указателя производится на стеллажах в чехлах при температуре

окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности до 80% при  температуре+25° С.

УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ЭЛИН-1 СЗ ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения импульсного типа со светозвуковой индикацией, двухполюсный, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц  и постоянного тока напряжением 12-400 В при температуре от -45° С до + 45° С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при +25 ° С).  Указатель обеспечивает:

- определение величин напряжения, дискретное значение  12, 25, 50, 110, 220, 380.

- определение полярности в электроустановках постоянного тока, под знаками  «+» и «-»

- определение нулевого и фазного провода в электроустановках переменного  тока. Принцип   действия   указателя       основан   на   преобразовании   электрических сигналов в светозвуковые.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих напряжений, В                                                                                  12 – 400

переменного и  - постоянного тока                                                     12, 25, 50, 110, 220, 380.

Напряжение индикации, В                                                                                                          9

Величина рабочего тока, мА, не более                                                                                  0,6

Ток при максимальном значении напряжения мА., не более                                                10

Длина соединительного провода, мм, не менее                                                                  1000

Габаритные размеры корпусов, мм                                                                                  200x34

Масса, кг, не более                                                                                                                    0,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Указатель, шт                                                                                                                 1

3.2. Паспорт, экз.                                                                                                                  1

3.4 Чехол, шт.                                                                                                                        1

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Указатель состоит из 2-х пластмассовых корпусов с металлическими наконечниками  и соединительного провода. Внутри  корпусов смонтированы части электрической схемы..

4.2. При работе указатель необходимо держать так, чтобы пальцы не выступали за ограничивающие кольца.

4.3. Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

4.4 Эл. схема указателя испытание напряжением 440 В в течение 1 мин. выдержала.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Извлечь из чехла

5.2.  Произвести визуальный осмотр

5.4. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода: со знаком "+" или "-" указывает на полярность данной линии. При проверке  переменного напряжения

светятся оба светодиода. Корпус, имеющий на поверхности металлическую пластинку предназначен также для определения «фазы» переменного напряжения при этом необходимо касание рукой к металлической пластинке, в этом  случае горит  лампа.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель  ЭЛИН-1 СЗ ЭНЗА заводской №_________ соответствует  требованиям  ГОСТ 20493-2001 и ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным  к  эксплуатации.

Дата выпуска   ___________                                                        ОТК_______________

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие указателя требованиям ТУ, ГОСТ при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортирования и хранения в  течение 36-и

месяцев.

8. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение указателя производится на стеллажах в чехлах при температуре

окружающего воздуха от +1° С до + 40° С и относительной влажности до 80% при  температуре+25° С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул.Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru