ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Применять заземляющий тросик, в том числе на деревянных опорах ВЛ;

Эксплуатировать указатель во время дождя, тумана, снегопада;

Пользоваться неисправным прибором.

При касание токоведущих частей расстояние между корпусом указателя и заземленными элементами (опора ВЛ, металлические части ячейки и т.д.) должно быть не менее 5 см.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации.

Замену элементов питания производит пользователь. При необходимости изготовитель производит поставку источников питания, запасных частей и принадлежностей. Изготовитель проводит бесплатное обучение по обслуживанию, замене элементов питания одного представителя заказчика.

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Указатель и прибор не содержит драгоценных металлов.

ИСПЫТАНИЯ

Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с ГОСТ 20494-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Испытания дистанционного прибора не требуется, оснащен функцией самопроверки.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Просим пользователя лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с указателем, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

Свидетельство о приемке.

Указатель напряжения полностью соответствует требованиям ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Прошел приемосдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:  21.04.20г.

Отметка ________(подпись, печать)

Заводской номер:

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

8(495)411-20-29

Дилер: ООО «АнтиТок»

8(495)727-75-49

www.antitok.ru

info@antitok.ru

ПК Диэлектрик

ПАСПОРТ

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ

2020 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Указатель напряжения универсальный двухполюсный относится к основным электроизолирующим средствам и предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 0,04-15 кВ.

Указатель имеет наглядную комбинированную светозвуковую сигнализацию, позволяет определить наличие опасного напряжения на ВЛ и ПС. Яркая индикация контактной части хорошо заметна даже в солнечный день на фоне неба. Используются литиевые элементы питания, заменяемые один раз в 2–3 года. Указатель имеет прочный пластиковый корпус, обеспечивающий надежную изоляцию и нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации.

Указатель дополнительно укомплектован дистанционным прибором, который на расстоянии позволяет определить наличие и величину напряжения при условии контакта указателя с токоведущими частями, также прибор имеет функцию бесконтактного сигнализатора напряжения. Радио прибор имеет светоцифровую и звуковую индикации.

Прежде чем начать пользоваться указателем, необходимо тщательно изучить паспорт и руководство по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлечь указатель из чехла, визуально проверить целостность. При наличии влаги или загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения либо эксплуатации на морозе необходимо выдержать его в течение 20 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

Проверить работоспособность указателя путем нажатия металлической контактной площадки и касания пальцами контактного штыря. При этом должна сработать прерывистая световая индикация. Отсутствие индикации свидетельствует о разряде элемента питания или о неисправности.

Собрать указатель, соединив контактную часть с изолирующей с помощью резьбового соединения.

При необходимости извлечь дистанционный прибор из чехла визуально проверить целостность. При наличии влаги или загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения либо эксплуатации на морозе необходимо выдержать его в течение 20 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо. Включить прибор нажатием на кнопку («Указатель напряжения» для работы с указателем напряжения или «Сигнализатор напряжения» для включения режима бесконтактного сигнализатора напряжения). При включении прибора издается коротки звуковой сигнал, что свидетельствует о его исправности. После окончания работ выключить прибор нажатием на кнопку «Выкл».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Указатель напряжения универсальный двухполюсный:

| № | Наименование параметров | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип изделия | УВНУ-0,04-15 ДР |
| 2 | Допустимое напряжение, кВ | 0,04-15 |
| 3 | Напряжение индикации составлять не более 25% номинального напряжения электроустановки |  |
| 4 | Интервал между касанием токоведущих частей и первой вспышкой не более, с | 1 |
| 5 | Интервал между первой и последующими вспышками при номинальном напряжении не более, с | 1 |
| 6 | Виды индикации | световая импульсная, прерывисто-звуковая |
| 7 | Напряжение питания, В | 3 |
| 8 | Литиевые элементы питания CR 2 фирм DURACELL, SANYO, KODAK или аналоги. |  |
| 9 | Длина изолирующей части не менее, мм | 320,0 |
| 10 | Длина рукоятки не менее, мм | 150,0 |
| 11 | Общая длина не более, мм | 950,0 |
| 12 | Длина соединительного провода не менее, мм | 1300,0 |
| 13 | Масса, кг | 0,75 |
| 14 | Интервал рабочих температур, о С | от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |
| 15 | Срок эксплуатации, лет | 10 |

Дистанционный прибор:

| № | Наименование параметров | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виды индикации | цифровая, световая, прерывисто-звуковая |
| 2 | Число десятичных разрядов индикации | 3 |
| 3 | Напряжение питания, В | 3 |
| 4 | Дальность действия не менее, м | 50 |
| 5 | Радиочастота, мГц | 2433 |
| 6 | Мощность излучения передающего устройства, мВт | 1 |
| 7 | Литиевые элементы питания 123 А фирм DURACELL, SANYO, KODAK или аналоги. |  |
| 8 | Габаритные размеры, мм | 100х60х25 |
| 9 | Масса, кг | 0,90 |
| 10 | Интервал рабочих температур, о С | от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |
| 11 | Срок эксплуатации, лет | 10 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Указатель, шт.                                                                                                                            1

- Дистанционный прибор, шт.                                                                                                    1

- Паспорт, экз.                                                                                                                              1

- Чехол, шт.                                                                                                                                  1

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование проводят любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

В части воздействия механических факторов условия транспортирования должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216.

Хранение следует проводить в упакованном виде; группа условий хранения 2 по ГОСТ 15150 при отсутствии воздействия кислот, щелочей и других агрессивных веществ, а также органических растворителей.

Возникшие в процессе транспортирования или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью или нитролаком соответствующего цвета.

Утилизация не требует соблюдения специальных правил безопасности.