6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №______ пригоден для применения в установках 35-110-220 330 кВ. и соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-2001 и требованиям   « Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

Дата испытания: _____________ Испытания проводил: _____________

7. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования - средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВН 35-330 СЗ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и

ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

9. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВН 35-330 СЗ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35-330 кВ.

УВН-35-330 СЗ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения УВН-35-330 СЗ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 35, 110, 220,330 кВ, частотой 50 и 60 Гц, при температуре от - 45°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре+25°С).Указатель УВН-35-330 СЗ ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам, позволяет произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей. Указатель работает без применения заземляющего тросика. Принцип указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Указатель обладает возможностью самопроверки. Надежная работа достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевым источником питания марки СR-123 Panasonic, напряжением ЗВ ,емкостью 1500 мА/ч. Низкая величина рабочего тока - 7 мА в режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.                                                                                                                           Рабочая часть указателя выполнена из ПВХ обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ или стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Минимальное напряжение, при котором срабатывает                                   индикация контактной  части, не более, кВ.                                 _________

Максимальное  рабочее  напряжение.   кВ.                                             330

Номинальные проверяемые напряжения 35, 110, 220, 330 кВ;

Напряжения индикации не более 8,75 кВ;

Метод измерения контактный;

Виды индикации:

- светозвуковая, импульсная

Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку):

- при 35 кВ.                                                                                           1шт.

- при 110 кВ.                                                                                         2шт.

- при 220,330 кВ                                                                                   3шт.

Длина изолирующей части:

- при 35 кВ. не менее                                                     900 мм.

- при 110 кВ. не менее                                                 2000 мм.

- при 220,330 кВ. не менее                                          3150 мм.

Длина рукоятки                                                                                      800 мм.

Общая длина указателя в сборе:

- при 35 кВ. не менее                                                   1700 мм.

- при 110 кВ.  не менее                                                2500 мм.

- при 220,330 кВ.   не менее                                        4100 мм.

Габаритные размеры в транспортном виде, мм                   1800 х 180 х 100

Масса не более, кг.                                                                                    3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                                      - 1 шт.

2. Чехол                                                                              - 1 шт.

3. Паспорт и инструкция                                                     - 1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения УВН 35-330 СЗ ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой.

При сборной конструкции изолирующей штанги указателя. соединение звеньев между собой осуществляется навинчиванием. или звенья вставляются друг в друга и нажатием до упора проворачиваются на 90°.

Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразным упором на корпусе.

Перед применением следует:

1. Произвести наружный осмотр указателя, при этом следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений, удалить их салфеткой.

2. Необходимо убедиться в исправности указателя при помощи устройства УПУН-1 ЭНЗА. Для этого необходимо щупом проверяемого указателя коснуться наконечника устройства и нажать до упора на рессору, прерывистое свечение лампы указателя напряжения  указывает на исправность указателя. При использовании, указатель в собранном рабочем положении направляют на токоведущие части или провода воздушных линий.

При подведении указателя к токоведущей части, находящейся под напряжением, указатель срабатывает, при этом одновременно появляются яркий красный свет,

Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам. Указатель следует хранить в чехле в сухом помещении.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ  УКАЗАТЕЛЯ УВН 35-330 СЗ ЭНЗА

Согласно инструкции «по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», испытание напряжением рабочей части указателя не проводится, так как рабочая часть указателя не может стать причиной между фазного замыкания или замыкания фазы на землю.

При проведении испытания, определяющего порог срабатывания указателя, необходимо указатель или звено изолирующее с присоединенной к ней головкой указателя подвесить к токоведущей шине, расположенной на расстоянии не менее 2 м от заземленных частей. На шину подается напряжение, которое постепенно увеличивается до появления светозвуковых сигналов. Порог срабатывания указателя не должен превышать 8,7 кВ.

Изолирующая часть указателя УВН 35-330 СЗ ЭНЗА испытание напряжением 500 кВ.  в течении 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ___________________ В.