ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

1. Указатель УНН-1 Д КОМБИ  драгоценных металлов не содержит.

ИСПЫТАНИЯ

Порядок(метод) и периодичность проведения испытаний проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1 Просим пользователя УНН-1 Д КОМБИ  лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с указателем, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

2 Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

Свидетельство о приемке.

Указатель напряжения полностью соответствует требованиям ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Указатель УНН-1 Д КОМБИ  заводской номерпрошел приемосдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « 10 » марта 2020 г.

Отметка _______(подпись, печать)

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

8(495)411-20-29

Дилер: ООО «АнтиТок»

8(495)727-75-49

www.antitok.ru

info@antitok.ru

ПК Диэлектрик

ПАСПОРТ

УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

УНН-1 Д КОМБИ

ГОСТ 20493-2001

2020 г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель низкого напряжения УНН-1Д КОМБИ  предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 5 до 999 В, обладает широким и понятным функционалом.

Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-наконечниками. Устройство относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным персоналом электрических станций, подстанций и распределительных сетей.

Указатель напряжения имеет двухполюсное исполнение и состоит из двух пластмассовых корпусов с контактами-наконечниками. В одном  корпусе расположены элементы электрической схемы, другой выполнен в виде щупа. Корпуса указателя напряжения соединяются между собой гибким проводом с усиленной изоляцией.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- Прибор включается автоматически при измерении напряжения выше 5В. Также прибор включается нажатием кнопки, при этом включается режим измерения напряжения.

- При включении прибора кнопкой происходит проверка заряда элемента питания. Если заряда недостаточно, на дисплее появится знак «БАТ» и слышен звуковой сигнал.

- После 20 секунд бездействия прибор автоматически выключается.

- Прибор определяет тип напряжения (переменное или постоянное), отображается на дисплее символами ~, +, -

- При постоянном напряжении полярность отображается на дисплее + или –

- Измерение амплитуды постоянного и переменного напряжения до 999В. Значение выводится на дисплей и сопровождается прерывистым звуковым сигналом.

- При превышении значения измеряемого напряжения на дисплее отображаются мигающие  цифры 999.

- При измерении переменного напряжения непрерывно в течение 6-ти секунд включается режим определения фаз, что сопровождается звуковым сигналом и на дисплее появляются индикаторы L и R и прибор запоминает фазу. При разъединении прибора с фазой индикаторы продолжают мигать в течение 10 секунд, в этот момент можно соединить прибор с другой фазой, при этом на дисплее появится индикатор L или R, который укажет направление движения измеряемой фазы по отношению к фазе, которую запомнил прибор. Если появятся оба знака L и R, значит измеряется та же фаза, которую запомнил прибор. Индикатор «L» (Left) – левый, «R» (Right) – правый.

- Режим фонарика включается и выключается коротким нажатием на кнопку при включенном приборе. При работающем фонарике включается подсветка дисплея.

- Режим прозвонки включается и выключается длинным нажатием кнопки на работающем приборе, при этом появляется индикатор ОМ. В этом режиме прибор позволяет прозвонить провода и диоды. При коротком замыкании между щупами на дисплей выводится знак диода и слышен непрерывный сигнал. Если щуп прибора касается анода диода, а дополнительный щуп катода, то на дисплей выводится знак диода и слышен непрерывный сигнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 5 до 999 В

- Величина тока при максимальном значении напряжения не более  10 мА.

- Виды индикации: цифровая и звуковая.

- Длина гибкого соединительного провода указателя,  не менее 1.1 м.

- Длина неизолированной части контактов-наконечников, не более 0,007 м.

- Напряжение питания – 3В.

- Элемент питания – батарейка типоразмером ААА 2шт.

- Габаритные размеры  указателя, не более корпус – 230х75х28 мм; щуп – 155 х12х10 мм

- Масса прибора не более 0,15кг.

- Интервал рабочих температур: от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С.

- Срок эксплуатации 10 лет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- указатель низкого напряжения                                                                   1 шт.;

- паспорт                                                                                                         1 экз.;

- чехол                                                                                                             1 шт.;

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации указателя низкого напряжения следует руководствоваться указаниями, приведенными в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и «Инструкции по эксплуатации».

При работе указателем низкого напряжения не прикасаться к неизолированным контактам-наконечникам указателя.

Не допускается эксплуатация указателей в средах:

- взрывоопасной;

- содержащей агрессивные газы и пары, разрушающие пластмассу, металлы и изоляцию.

Эксплуатировать УНН-1 Д КОМБИ  во время дождя, тумана, снегопада;

Пользоваться неисправным прибором.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Указатель, упакованный согласно требованиям технических условий, может транспортироваться наземными и водными видами транспорта при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. При транспортировании указателя самолетом тара должна располагаться в герметизированных отсеках.

2. Предельные климатические условия транспортирования: температура воздуха окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С и относительная влажность 95 % при температуре плюс 35 С.

3. Указатель должен храниться в отапливаемых или не отапливаемых помещениях по группе условий 2 (ГОСТ 15150-69).

4. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию металлических частей.

5. Возникшие в процессе транспортирования или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью или нитролаком соответствующего цвета.

6. Утилизация указателя не требует соблюдения специальных правил безопасности.