ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

ТИПА ЗПЛ-15 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 98% при 20°С. Возможно использовать заземление в условиях дождя, тумана, снегопада.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ.                   от 0,4 до 15

Количество фаз   шт.                                                                 3

Количество фазных зажимов шт.                                            3

Количество заземляющих струбцин шт.                                1

Количество штанг шт.                                                              3

Сечение заземляющего провода, мм².                                     25

Длина заземляющего спуска, м не менее                               10

Длина провода между фазами, м, не менее                           1,6

Длина изолирующей части мм.                                               800

Длина рукоятки мм.                                                                  300

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       4

Ток электродинамической стойкости, кА                               22

Масса, кг, не более                                                                    5,5

Габаритные размеры (в упаковке) штанга, мм             1350x60

бухта, мм     Ø 350х70

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное ЗПЛ-15 ЭНЗА                              -1 шт.

2. Изолирующая штанга переносного заземления                -3 шт.

3. Заземляющая струбцина с рукояткой                                 -1 шт.

4. Чехол                                                                                      -1 шт.

5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит:

из 3-х стальных фазных зажимов, прищепочного типа, заземляющего

медного провода, в прозрачной полихлорвиниловой оболочке, (запрессовано в медный уголок или в медный лужённый наконечник), дюралюминиевой заземляющей струбцины, винтового типа с изолирующей рукояткой, из стеклопластиковых несъёмных изолирующих штанг. Конструкция зажима обеспечивает возможность наложения заземления на провода сечением от 6 до 240 мм2.Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам и струбцине, имеются оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Штанги для наложения и снятия заземления выполнены из стеклопластиковой трубки с высокими диэлектрическими и механическими свойствами. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью изолирующей рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей шине или временному заземляющему электроду. Поочередно наложить фазные зажимы на провода воздушной линии. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПЛ-15 ЭНЗА    зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ РФ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ____________________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления

требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ РФ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1C до +40С и относительной влажности 80% при температуре +25С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.АМ.НА27.Н00113

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79 и 8 961 113 74 15

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru