1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ящик силовой ЯБПВ-250-IP32-У3 предназначен  для нечастой коммутации силовых электрических цепей трехфазного переменного тока напряжением до 380 В частотой 50 Гц с помощью ручного привода и для защиты сетей и приемников электрической энергии  от токов перегрузки и токов короткого замыкания, осуществляемой плавкими предохранителями.

Ящик силовой предусматривает механическую блокировку, которая исключает открытие двери при включенном положении коммутационного аппарата и предотвращает включение коммутационного аппарата при открытой двери.

Ящик силовой предназначен для стационарной установки на стене в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре воздуха минус 45 °С … плюс 40 °С при среднегодовой относительной влажности воздуха не более 98 % при плюс 25 °С.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов (степень загрязнения 2).

Выпускается по ТУ BY 300080469.020-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное рабочее напряжение, В      - 380

Номинальное напряжение изоляции, В    - 660

Номинальный ток ящика силового, А        - 250

Номинальный ток предохранителя, А       - 250

Коэффициент мощности                            - 0,95

Степень защиты по ГОСТ14254                - IP32

Тип привода                                                    - ручной с боковой рукояткой

Номинальный режим работы                        - продолжительный

Рабочее положение в пространстве            - вертикальное, допускается

отклонение от рабочего

положения + 5°

Применяемые предохранители                    - ПН2-250-10 У3

ТУ РБ 300125000.006-2004

Габаритные размеры, мм, max                     - 330х490х190

Масса, кг не более:                                        - 6,5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Ящик силовой ЯБПВ-250-IP32-У3 (без комплекта плавких вставок)

– 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. Упаковка – 1 шт.

4. Сертификат соответствия на партию – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Монтаж ящика силового должен производить квалифицированный электротехнический персонал после ознакомления с руководством по эксплуатации.

4.2. Перед монтажом необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений доступных для осмотра частей устройства, в полной комплектации устройства, в работоспособности механизма ручного включения-отключения аппарата, в исправности внешней проводки.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание ящика, находящегося под напряжением;

- эксплуатация ящика с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;

- включать-отключать ящик при открытой дверце;

- открывать дверцу при включенном ящике.

5. МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Закрепить ящик на стене при помощи шурупов.

5.2. Заземлить корпус ящика, используя болт на нижней стенке ящика.

5.3. Произвести подключение питающей линии к верхним контактным зажимам, отходящей – к нижним контактным зажимам (как правило), нулевые жилы - к болту заземления.

При прохождении кабелей через втулки вводных отверстий при подключении ящика силового обеспечить плотное прилегание втулок к кабелям питающей и отходящей линий.

5.4.Установить защитные экраны (прокладки) и зафиксировать их.

5.5. Допустимое максимальное сечение подключаемых жил кабелей с медными проводниками питающей и отходящей линий – 50 мм2.

В случае применения многожильного проводника произвести предварительное обслуживание или обжатие наконечниками.

5.6. Перед включением ящика под нагрузку проверить надежность защитного заземления.

5.7. Периодичность проверки надежности токопроводящих контактных соединений – не реже 1 раза в год.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЯЩИКА, ПРОИЗВО-ДИТСЯ ВРУЧНУЮ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ. П0ВОРАЧИВАТЬ БОКОВУЮ РУКОЯТКУ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ТЕМ САМЫМ ЗАВОДЯ НОЖИ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ В ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ТОЛЬКО ПРИ ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ!

6.2.ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ПРИ НЕОБХОДИ-МОСТИ) РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ НЕОБ-ХОДИМО ФИКСАТОР НА МЕХАНИЗМЕ ПОДАТЬ ВПЕРЕД ДОУПОРА И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАВЕСТИ ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ В ДЕРЖА-ТЕЛЬ.

6.3. Для установки предохранителя необходимо совместить нижний зацеп предохранителя с пазом нижней детали на патронодержателе. Затем, поднимая предохранитель вверх, приподнять верхний прижим (пружину) и установить его.

6.4. Для извлечения  предохранителя необходимо вывести его из зацепления с контактной группой. Затем приподнять предохранитель вверх до отказа, приподняв прижим (пружину) на патронодержателе. Далее, потянув на себя верхнюю часть предохранителя, извлечь его.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ящик силовой ЯБПВ-250-IP32-У3 соответствует

ТУ BY 300080469.020-2011 и признан годным к эксплуатации

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза

№ ТС, срок действия с г. по г.

Заводской номер ящика силового ЯБПВ-250-IP32-У3

_____________________________________________

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»______________201__г.

Дата продажи  «______»______________       201__г.

Штамп магазина

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует надежную работу ящика силового при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ящика силового в эксплуатацию. При этом в течение этого срока, возможна замена отдельных комплектующих частей.

8.2. Установленный срок службы ящика силового –  15 лет.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И    УТИЛИЗАЦИИ

Ящик силовой должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха плюс 40 °С … минус 50 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Транспортировка ящика силового осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха плюс 50 °С … минус 50 °С, условия транспортирования средние различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, ящик силовой не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5,

тел./факс (375-212) 67-45-14   Е-mаil: elekt@beltiz.by

ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯБПВ-250-IP32-У3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ЕИСЖ. 646453.005-01 РЭ