Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный                                                                       СНИ-В-110 ЭНЗА

Инструкция и паспорт

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Сигнализатор напряжения индивидуальный СНИ-В-110 ЭНЗА (в дальнейшем сигнализатор) предназначен для предупреждения персонала, работающего на воздушных линиях электропередач (ВЛ) и (РУ) о нахождении в потенциальной опасной зоне из-за приближения к проводам, находящимся под напряжением

110 кВ, на опасное расстояние не менее 2м, при этом чувствительность сигнализатора такова, что сигналы о наличии напряжения подаются только при приближении оператора к проводам ВЛ и РУ(при подъёме на опоры ВЛ и не подаются при нахождении оператора на земле.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность сигнализатора (дистанция срабатывания) - расстоянии между сигнализатором, закреплённым, при котором возникает прерывистый светозвуковой сигнал.

При напряжении линии 6 кВ, дистанция срабатывания составляет не менее 1,2м при напряжении линии 10 кВ- дистанция срабатывания составляет не менее 2м.

при напряжении линии 35-110 кВ, дистанция срабатывания составляет не менее 8м

Напряжение питания сигнализатора, В                                                                 3

Ток потребления, не более:

В дежурном режиме, мкА                                                                                 0,04

В режиме сигнализации, мА                                                                               0,4

Источник питания один литиевый элемент марки CR123A напряжением 3 В, ёмкость 1500 мА

Рабочий диапазон температур                             от –45 С до +45 С

Относительная влажность воздуха:            80% при температуре + 20

Габаритные размеры  мм.                                                           78х61х42

Масса сигнализатора. г,   не более                                                    60

Сигнализатор без замены источника питания в режиме сигнализации обеспечивает 15000 часов непрерывной работы в течении всего срока эксплуатации-10 лет.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ

Принцип действия сигнализатора основан на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Сигнализатор выполнен в диэлектрическом корпусе, на задней поверхности которого размещен прижим, при помощи которого сигнализатор крепится на одежду или на каску. Сигнализатор надежно работает на любых опорах, включая железобетонные, с заземляющим спуском, кабельным вводом, линейным разъединителем "и т.п.«МЕРТВАЯ ЗОНА» сигнализатора возможна при приближении головы монтера параллельно оси опоры на расстояние менее 0,2 метра.

При отклонении на угол более 10 градусов или удалении от опоры на расстоянии более 0,2 метра «МЕРТВАЯ ЗОНА» исчезает. Сигнализатор обладает динамической чувствительностью, т.е. по мере приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, частота светозвуковых импульсов сигнализатора увеличивается. Сигнализатор позволяет производить предварительную оценку наличия напряжения на токоведущих частях при расстояниях между ними и оператором, значительно превышает безопасность, осуществляется по запросу оператора при замыкании контакта рукой и направлении сигнализатора на токоведущие части.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплекте поставки сигнализатора входят собственно сигнализатор инструкция и паспорт.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с сигнализатором на опорах в близи мест пересечения ВЛ

На 110 кВ с ВЛ 330-500 кВ необходимо иметь ввиду, что сигнализатор срабатывает. От наведённого напряжения этих линий на больших расстояниях. Сигнализатор относится к дополнительным средствам защиты.

Согласно требованию инструкции по применению и испытании средств защит, используемых в электроустановках, при использовании сигнализаторов необходимо помнить, что отсутствие сигнала не является обязательным признаком отсутствия напряжения, так же и наличия сигнала не является обязательным признаком наличии напряжения.

Однако, сигнал о наличии напряжения должен быть во всех случаях воспринят как сигнал об опасности. Применение сигнализатора не отменяет обязательного пользования указателями напряжения

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации изучите настоящую инструкцию.

Включить    сигнализатор, нажав   на контакт крепления, при этом осуществляется   его   включение, о чём свидетельствует короткий        светозвуковой   сигнал. Закрепить сигнализатор на каску и приступить к работе. По окончании работы, снять сигнализатор с каски при этом оно отключается.

7.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранения сигнализатора должно производиться в условиях группы 5(0)

ГОСТ 15150 Транспортирование сигнализатора может производиться любым видом транспорта. Группа условий транспортирования 5 по ГОСТ 15150.

8.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора, заводского

№_______  требованиям ТУ  3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-2001  и требования инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, при соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, транспортировании и хранения в течении 24-х месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Дата испытания ____________________ Испытания производил _________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора напряжения

СНИ-В-110 ЭНЗА  требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Сигнализатор драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.HА27.Н00116

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г.Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

СИГНАЛИЗАТОРНАПРЯЖЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАСОЧНЫЙ 6-110 кВ.

СНИ-В-110 ЭНЗА