ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-1 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ                                   1

Сечение заземляющего провода, мм ²                                     25

Длина заземляющего спуска, м не менее                                2

Длина провода между фазами, м, не менее                            0,4

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       3,6

Ток электродинамической стойкости, кА                               22

Длина штанг с зажимами, мм                                                  290

Габаритные размеры (в упаковке) мм:                         290x150x350

Масса, кг, не более                                                                      3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное ЗПП-1 ЭНЗА                                -1 шт.

2. Чехол                                                                                      -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит: из 3-х фазных зажимов винтового типа (рабочая часть) заземляющего медного провода в прозрачной полихлорвиниловой оболочке запрессованы в медный лужённый наконечник, заземляющей струбцины с изолирующей рукояткой. Зажимы и струбцина изготовлена из дюралюминия. Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения с зажимами, имеются оболочка из трубки пвх. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Закрепить заземляющую струбцину к заземляющей шине, вращая винтовую ось струбцины. Поочередно наложить фазные зажимы на шины и закрепить их, вращая изолирующей штангой винтовую ось зажима. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной наложению последовательности.

После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно      изыматься из эксплуатации.

6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПП-1 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013

и признан годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска _______________

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р 51853-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода изделия в эксплуатацию.

8. ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС RU.HA27.Н00113

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

8 961 113 74 15

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru