6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Изолирующая часть УВНИ-15 СЗ ЭНЗА испытания напряжением 40 кВ.

в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ____________ кВ.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Указатель №_________ пригоден для применения в электроустановках

до 15 кВ и соответствует ТУ 3414-002-09884294-2013, ГОСТ 20493-2001.

И требованиям  «Инструкции по применению

и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.»

М 2003.

Дата испытания: ___________       Испытания проводил:_____________

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ.

Транспортирование указателя может проводиться любым видом

транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги.

Условия транспортирования -средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150, при

отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ до 15 кВ

УВНИ-15 СЗ ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Указатель высокого напряжения УВНИ-15 СЗ ЭНЗА предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 6-15 кВ, частотой 50 и 60 Гц. при температуре от - 45°С до +45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при температуре +25°С).Указатель УВНИ-15 СЗ ЭНЗА относится к основным электрозащитным средствам. Принцип действия указателя основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения. Надежная работа указателя достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей (Мotoго1а. SANYО, Раnasoniс). а также литиевым источником питания марки СR-123A Раnasoniс, напряжением 3В .емкостью 870 мА/ч.Низкая величина рабочего тою -5.5мАв режиме сигнализации, позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет. Рабочая часть указателя выполнена из ПОЛИАМИДА. обеспечивающая нормальное функционирование элементов электроники в течении всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Минимальное напряжение, при котором срабатывает                                        индикация контактной  части, не более, кВ                                     1,5

2. Максимальное  рабочее  напряжение.   кВ                                   15

3. Рабочий диапазон  температуры окружающей среды. °С

от  -45°С  до +45°С

4. Методы измерения                                                       контактный

5.Виды индикации: Светозвуковая: импульсная, красная: прерывистая

6.  Напряжение питания.  В                                                                3

7. Источник питания указателя   один  элемент СR.-123A фирмы  Раnasoniс напряжением 3 В емкостью870мА/ч

8.  Величина рабочего  тока. мА                                               5.5 мА

9.  Длина изолирующей части не менее мм.                                250

10. Длина рукоятки не менее мм.                                                   120

11. Длина рабочей части не менее , мм                                          410

12. Общая длина указателя в собранном виде, не менее мм       780

13. Габаритные размеры транспортном виде, мм            55х55х410

14. Масса указателя, кг не более                                                   0.3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Указатель высокого напряжения                    -1 шт.

2. Изолирующая штанга с рукояткой                 -1 шт.

3. Чехол                                                                  -1 шт.

4. Паспорт и инструкция                                      -1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Указатель высокого напряжения УВНИ-15 СЗ ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой.

При сборной конструкции изолирующей штанги указателя. соединение звеньев между собой осуществляется навинчиванием. Безопасность при работе с указателем обеспечивается

кольцеобразным упором на корпусе.

Перед применением следует: Произвести наружный осмотр

указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги и загрязнений, удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя

в теплом помещении, после хранения или эксплуатации на морозе,

необходимо выдержать указатель в этом помещении в течение

15 минут и протереть насухо.

Необходимо убедиться в исправности указателя. Для проверки исправности, необходимо, касаясь одной рукой (без перчатки) к щупу указателя, другой нажать на кнопку внутри затенителя рабочей части указателя, прерывистое свечение и звучание свидетельствует об исправности указателя. При использовании, указатель в собранном рабочем положении направляют на токоведущие части или провода воздушных линий.

При подведении указателя к токоведущей части, находящейся под напряжением, указатель срабатывает, при этом одновременно появляются яркие красные вспышки, а частота и интенсивность звукового сигнала достигает максимальных величин.

Во избежание порчи, указатель не следует подвергать ударам и толчкам. Указатель следует хранить в чехле в сухом помещении.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ  УКАЗАТЕЛЯ УВНИ-15 СЗ ЭНЗА

Согласно инструкции «по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», испытание напряжением рабочей части указателя не проводится, так как рабочая часть указателя не может стать причиной между фазного замыкания или замыкания фазы на землю.

При проведении испытания, определяющего порог срабатывания указателя, необходимо указатель или звено изолирующее с присоединенной к ней головкой указателя подвесить к токоведущей шине, расположенной на расстоянии не менее 2 м от заземленных частей. На шину подается напряжение, которое постепенно увеличивается до появления светозвуковых сигналов. Порог срабатывания указателя не должен превышать 1.5  кВ

Изолирующая часть указателя УВНИ-15 СЗ  ЭНЗА испытание напряжением 40 кВ  в течение 5 мин. выдержала.

Порог срабатывания указателя составил ______________ кВ.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО

НАПРЯЖЕНИЯ  от 6 до 15 кВ.

УВНИ-15 СЗ ЭНЗА

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие указателя высокого напряжения УВНИ-15 СЗ ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ.

Указатель УВНИ-15 СЗ ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04494

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru