                                       ШТАНГА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОПЕРАТИВНАЯ
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ШО-1 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ.

    Штанга изолирующая оперативная ШО-1 ЭНЗА предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением до 1 кВ для управления разъединителями. Допустимые рабочие температуры от – 45(С до+45(С.Относительная влажность воздуха до 80% при +25(С

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

             Рабочее напряжение кВ                                                              1

Изолирующая часть, мм. не менее                                           360
Рукоятка, мм.  не менее                                                             140
Длина штанги, мм. не менее                                                      500
Вес штанги г. не более                                                               300
Габаритные размеры штанги в упаковке, мм.              510х60x60

Параметры штанги соответствуют ТУ 3414-002-09884294-2013

ГОСТ 20494-2001

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Штанга изолирующая.  ШО-1                                              -1 шт.
2. Чехол                                                                                       -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации     -1 шт.

СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью). Изолирующая штанга изготовлена из профильного стеклопластика или из ПВХ. Рукоятка штанги имеет кольцеобразный упор со стороны изолирующей части, высотой не менее 5 мм. Штанга работает без заземления каких-либо её частей во всех электроустановках. Конструкция штанги отвечает требованиям СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети».
ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

Штангу извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.
 ХРАНЕНИЕ.

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ 20494-2001, СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Штанга выдержала испытание напряжением 5 кВ в течение 5 мин. Штанга изолирующая оперативная ШО-1 №_________ пригодна для применения в установках напряжением 1 кВ.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

     Штанга изолирующая оперативная типа ШО-1 ЭНЗА зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ РФ 3414-002-09884294-2013, СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети» и признано годным к эксплуатации.

Дата испытания ____________       Испытание производил __________

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013, СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети» при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок службы- 24 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции
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