ШТАНГА ДЛЯ РАЗРЯДКИ КОНДЕСАТОРОВ                                                                                                                                                                                 КУ-10

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ.

Штанга разрядная, предназначены для снятия и выравнивания потенциала электроустановок напряжением  6-10  кВ. Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха от -45 ˚С до + 45˚С относительная влажность воздуха не выше 80% при +25 ˚С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Номинальное напряжение электроустановки, кВ                 6-10

Длина изолирующей части, не менее                                      0.7

Длина рукоятки , не менее, м	                                             0,3

Длина заземляющего кабеля , не менее, м                              4.5

Сечение заземляющего кабеля , не менее, мм²                       16

Длина контакта-наконечника , не менее, мм                           95

Масса штанги  кг  не более                                                       1,8

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Штанга ШР-10                                                                          1 шт.

Чехол                                                                                          1шт.

Паспорт                                                                                      1экз.

4.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки

( рукоятка совмещена с изолирующей частью). Рабочая часть штанги представляет из себя металлический  наконечник при помощи которого осуществляется разряд конденсаторов, через провод сечением 16 мм² и струбциной соединённой с землёй.

4.2. Конструкция штанги отвечает требованиям безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Инструкции по применению и испытанию

средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 Работа со штангой должна выполняться в диэлектрических перчатках.

5.2 Штанга на изолирующей части у границы с рукояткой имеет ограничительное кольцо из изоляционного материала  высотой 11мм.

5.3 Штанга  подлежит осмотру не реже 1-ого раза в 3 месяца. При обнаружении механических дефектов на штанге или кабеле и струбцине изделие должно быть изъято из эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА ШТАНГИ К РАБОТЕ.

6.1 Штангу извлечь из чехла, ознакомиться с паспортом и проверить комплектность.

6.2 Произвести визуальный контроль состояния изоляционной поверхности, четкости маркировки и отсутствия механических повреждений.

6.3  Закрепить заземляющую  струбцину, убедиться в надёжном сцеплении и приступить к работе.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Штанга разрядки конденсаторов наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям. ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001

Штанга разрядки конденсаторов КУ-10  №_________ пригодна для

применения в установках напряжением  6-10  кВ.

Дата испытания ______________       Испытание производил __________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям  ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ  20494-2001при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 36 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию.

8.3 Изготовитель несёт ответственность за скрытые дефекты штанги в течение гарантийного срока службы.

8.4 Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления штанги.

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ.

Хранение штанги должно производиться на складах, в чехлах при температуре окружающего воздуха+5˚С  до +40˚С и относительной влажности до 80% при температуре +25˚ С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.HA27.Н00115

Адрес изготовителя: ООО ТД «ЭНЗА»

600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1.

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.энза.рф

e-mail: enza2012@yandex.ru