ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТИПА ЗПП-15 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ.

Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств 50-60 Гц, от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С  до +45°С. Относительная влажность воздуха до 98% при 20°С. Возможно использовать заземление в условиях дождя, тумана, снегопада

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение эл. установки, кВ.                   от 0,4 до 15

Количество фаз   шт.                                                                  3

Количество фазных зажимов шт.                                             3

Количество заземляющих струбцин шт.                                  1

Количество штанг шт.                                                                 1

Сечение заземляющего провода, мм².                                     120

Длина заземляющего спуска, м не менее                                2,5

Длина провода между фазами, м, не менее                           1,25

Длина изолирующей части мм.                                               800

Длина рукоятки мм.                                                                  300

Ток термической стойкости в течение 3 с, кА                       17,3

Ток электродинамической стойкости, кА                               106

Масса, кг, не более                                                                    8

Габаритные размеры (в упаковке) штанга, мм             1350x60

бухта, мм     Ø 350х70

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Заземление переносное ЗПП-15 ЭНЗА                              -1 шт.

2 Изолирующая штанга переносного заземления                - 1 шт.

3. Чехол                                                                                      -1 шт.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации   -1 шт.

СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Заземление выполнено в трехфазном исполнении и состоит:

из 3-х фазных зажимов винтового типа, заземляющего медного провода в прозрачной морозостойкой полихлорвиниловой оболочке, запрессована в медный лужённый наконечник, или гнездовым соединением и присоединена к дюралюминиевым зажимам, болтом (М-8) дюралюминиевой заземляющей струбцины винтового типа с изолирующей рукояткой изолирующей штанги. Проводник изготовлен из гибких медных жил. Для защиты проводника от излома, в местах его подсоединения к зажимам и струбцине, имеются оболочки из стальной проволоки или трубка ПВХ. Штанга, изолирующая для наложения и снятия заземления выполнены из стеклопластика или из (ПВХ) с высокими диэлектрическими и механическими свойствами. Конструкция заземления отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Заземление следует использовать только по прямому назначению в электроустановках и линиях с напряжением не выше 15 кВ. Каждое заземление должно быть осмотрено не реже одного раза в три месяца, а также перед применением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания. При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т.п. переносное заземление следует изъять из эксплуатации. Возможность использование заземление в снег, дождь, и туман. Запрещается производить установку заземления без предварительной проверки напряжения. При работе с заземлением необходимо использовать диэлектрические перчатки. В процессе эксплуатации испытания заземления не производят. Средний срок службы заземления составляет 10 лет. Если заземление удовлетворяет требованиям эксплуатация использования заземления может быть продолжена.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Заземление извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Вращая винтовую ось заземляющей струбцины с помощью изолирующей рукоятки, закрепить струбцину к заземляющей шине или временному заземляющему электроду. Поочередно наложить фазные зажимы на провода воздушной линии, на нулевой и фонарный провод. Снятие заземления с линии осуществляется в обратной наложению последовательности. После работы в режиме короткого замыкания, заземление должно изыматься из эксплуатации.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Заземление переносное типа ЗПП-15 ЭНЗА    зав. № _______________

соответствует техническим условиям ТУ РФ 3414-002-09884294-2013

и ГОСТ Р 51853-2001 и признано годным к эксплуатации.

ОТК_____________________      Дата выпуска ________________

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ Р

51853-2001 и ТУ РФ 3414-002-09884294-2013 и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода

изделия в эксплуатацию.

ХРАНЕНИЕ.

Заземление должно храниться в упаковке завода-изготовителя, при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Заземление переносное ЗПП-15 ЭНЗА драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции № РОСС RU.HA27.Н00113 Сертификат ISO-9001 Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА» 600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ e-mail: enza2012@yandex.ru