  ООО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
### УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНК-04
###### Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭ), объединенное с паспортом и формуляром, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики указателей напряжения комбинированных УНК-04(Р), УНК-04(Р) с удлинительными щупами и УНК-04(Л) (в дальнейшем – указатель).

1 Назначение указателя
Указатель применяется в качестве основного электрозащитного средства и предназначен для определения наличия напряжения в электроустановках до 660В постоянного и переменного тока промышленной сети 50 Гц. Указатели УНК-04(Р) с удлинительными щупами и УНК-04(Л) имеют специальные удлинительные щупы для работы на ВЛ 0,4 кВ.

2 Технические характеристики
    2.1 Основные параметры указателя:
№ п/п	Параметр	УНК-04 (Р), УНК-04 (Р) с удлин. щупами	УНК-04 (Л)
1	Напряжение индикации в двухполюсном режиме, В	12	25
2	Напряжение индикации в однополюсном режиме, В	25	25
3	Максимальное рабочее напряжение, В	660	380
4	Уровни напряжения светодиодной шкалы, В	12, 25, 50, 110, 220, 380, 660	25, 50, 110, 220, 380
5	Определение полярности напряжения постоянного тока	+	-
6	Определение фазного провода (фазы) сети переменного тока.	+	+
7	Определение последовательности чередования фаз 3-х фазной сети.	+	-
8	Использование конденсатора для подсветки места работ и контроля цепи	+	-
8	Индикация наличия электрической цепи при сопротивлении цепи менее, кОм	200	-
9	Количество циклов контроля цепи, при длительности цикла не более 1 с и времени заряда конденсатора от напряжения 220 В, не менее 30 с, не менее	100	-
10	Время сохранения заряда, часов, не менее	48	-
11	Наличие внутреннего источника питания	-	-
12	Продолжительность использования при максимальном рабочем напряжении и последующем перерыве на 5мин, мин, не более	1	1

    2.2 Габаритные размеры отдельных частей указателя:
Наименование	УНК-04 (Р)	УНК-04 (Р) с удлиннительными. щупами	УНК-04 (Л)
Щуп №1 (с индикацией), мм, не более	240х48х35	240х48х35	230х55х40
Щуп №2, мм, не более	25х160	25х160	25х160
Удлинительный щуп, мм	-	600+20	600+20
Соединительный провод, мм	1000+50	1000+50	1000+50
Длина неизолированных частей контактов-наконечников, мм	7-1	7-1(*)	(**)

* - без удлинительного щупа; ** - без удлинительного щупа не применяется.
    2.3 Масса указателя - не более 0,2 кг.
    2.4 Условия эксплуатации:
        - температура окружающего воздуха от минус 45 С до + 40 С;
        - относительная влажность воздуха до 98% при 25 С;
     - атмосферное давление 60÷106,7 кПа (460÷800 мм рт. ст.).

3 Комплектность
3.1 Комплект поставки указателя:
№	Наименование	УНК-04 (Р)	УНК-04 (Р) с удл. щупами	УНК-04 (Л)
1	Указатель напряжения УНК-04	1	1	1
2	Удлинительный щуп	-	2	2
3	Руководство по эксплуатации	1	1	1
4	Чехол	1	1	1

4. Устройство и принцип работы
     4.1 Указатель состоит из 2-х щупов с контактами-наконечниками, в одном из которых (щуп №1) расположена электронная схема с элементами световой и звуковой индикации, а также соединительного провода.
     4.2 Наличие переменного напряжения, превышающего напряжение индикации при двухполюсном включении УНК-04 (Р) индицирует одновременным свечением светодиодов «+12В» и «-12В» и звуковым сигналом, величина напряжения отображается на светодиодной шкале.
     4.3 Наличие переменного напряжения, превышающего напряжение индикации при двухполюсном включении УНК-04 (Л) индицирует свечением светодиода «25В» и звуковым сигналом, величина напряжения отображается на светодиодной шкале.
     4.4 Наличие постоянного напряжения, превышающего напряжение индикации при двухполюсном включении УНК-04 (Р) индицирует свечением красного светодиода «+12В» или «-12В» в зависимости от его полярности относительно щупа №2 и звуковым сигналом, величина положительного напряжения отображается на светодиодной шкале (при индикации светодиода «-12В» поменять местами щупы).
     4.5 Определение последовательности чередования фаз с использованием УНК-04 (Р) осуществляется в двухполюсном режиме, касанием пальцем электрода «Фаза» на щупе №1. Правая (прямая) последовательность чередования фаз индицируется свечением зеленого светодиода со значком « ». При этом контакт- наконечник щупа №2 соединен с опережающей фазой (фаза «А»), а контакт-наконечник щупа №1 с отстающей фазой (фазой «В»). Отсутствие индикации соответствует обратной (левой) последовательности чередования фаз.
    4.6 Определение фазного провода (фазы) осуществляется в однополюсном режиме любым из щупов указателя. Фаза индицируется постоянным свечением зеленого светодиода «Фаза».
    4.7 Для контроля цепи и подсветки необходимо зарядить конденсатор, имеющийся в щупе №1 УНК-04 (Р), от сети 220 В или 380 В в течение не менее 30 с.
    4.8 Наличие электрической цепи сопротивлением менее 200 кОм между контактами-наконечниками УНК-04 (Р) индицируется свечением светодиода «Цепь» и звуковым сигналом.
4.9 Подсветка рабочего места осуществляется нажатием кнопки « » УНК-04 (Р).

5 Требования безопасности
     5.1 По требованиям безопасности указатель соответствует ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (далее инструкции) и СТО 34.01-30.1-001-2016. “Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям” (далее СТО ПАО «Россети»).
     5.2 Значение тока протекающего через указатель в двухполюсном режиме при максимальном рабочем напряжении – не более 10,0 мА.
     5.3 Значение тока протекающего через указатель в однополюсном режиме при максимальном рабочем напряжении – не более 0,6 мА.
     5.4 Изоляция указателя должна выдерживать испытательное напряжение 2 кВ пв течение 1 мин.
     5.5 Защита щупов от внешних воздействий соответствует степени защиты IP42.
     5.6 При работе с указателем следует соблюдать требования действующих “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, инструкции и СТО ПАО «Россети».
     5.7 В процессе работы с указателем запрещается прикасаться к не изолированным частям контактов-наконечников.
     5.8 Запрещается использовать указатель под дождем или снегом.
6. Подготовка к работе и порядок работы
     6.1 Транспортировку указателя к месту производства работ производить в защитном чехле, предохраняя его от ударов и механических повреждений.
    6.2 Вынуть указатель из чехла и произвести его внешний осмотр. При отсутствии отметки об эксплуатационных испытаниях, истекшем сроке испытаний или обнаружении повреждений применение указателя запрещается!
     6.3 Присоединить удлинительные щупы к контактам-наконечникам указателя.
     6.4 При необходимости использования светодиодной подсветки или функции прозвонки цепи, зарядить конденсатор указателя путем прикосновения указателем в течении 30 сек к токоведущим частям, напряжением 220 или 380 В (только для УНК-04 (Р).
     6.5 Перед началом работы с указателем проверить его исправность при помощи проверочного устройства УП-25 или путем прикосновения к токоведущим частям электроустановки, заведомо находящимся под напряжением.
     6.6 Для определения наличия и значения напряжения взять в руки щупы указателя и прикоснуться контактами-наконечниками к токоведущим частям электроустановки, между которыми проверяется напряжение.
   Внимание! Если после прикосновения к токоведущим частям электроустановки постоянного тока светится только один светодиод “-12 В” и звуковой сигнал отсутствует, это означает, что указатель включен в обратной полярности. Необходимо изменить полярность включения указателя, поменяв местами корпус и щуп указателя.
     6.6 При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с контролируемыми токоведущими частями электроустановки должно быть не менее 5 с.
     6.7 Для определения последовательности чередования фаз взять в руки щупы указателя и прикоснуться контактами-наконечниками к различным фазам 3-х фазной сети, а также прикоснуться пальцем к металлическому электроду «Фаза» (винту со сферической головкой с обратной стороны щупа №1). Правая (прямая) последовательность чередования фаз индицируется свечением зеленого светодиода со значком « ». При этом контакт- наконечник щупа №2 соединен с опережающей фазой (фаза «А»), а контакт-наконечник щупа №1 — с отстающей фазой (фазой «В»). Отсутствие индикации соответствует обратной (левой) последовательности чередования фаз.
     6.8 Для определения фазы сети переменного напряжения взять в руку щуп №1, прикоснуться пальцем к электроду «Фаза» и прикоснуться контактом-наконечником любого из щупов указателя к проводу (контакту) электроустановки.
     6.9 При определении последовательности чередования фаз и определении фазы должен быть обеспечен контакт между электродом «Фаза» и рукой оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается. Запрещается прикасаться к не изолированным частям контактов-наконечников указателя!

7 Эксплуатационные испытания
7.1 Электрические испытания указателя в процессе эксплуатации следует проводить в соответствии с ГОСТ 20493-2001, инструкцией и СТО ПАО «Россети». Периодичность испытаний – 1 раз в 12 месяцев. Указатель подвергается следующим видам испытаний:
    7.2 Проверка электрической прочности изоляции.
     - оба щупа обернуть по всей длине со стороны руки оператора до ограничительного упора фольгой, оставив между фольгой и электродом «Фаза» на обратной стороне щупа №1 зазор (вырез) не менее 10 мм во все стороны. Фольгу на обоих щупах соединяют проводом.
     - подключить не заземленный электрод испытательной установки к соединенным вместе контактам-наконечникам, а заземленный электрод к фольге, при этом соединительный провод опускают в заземленный сосуд с водой так, чтобы вода покрывала его, не доставая до корпусов 10 мм. Включить испытательное напряжение 2 кВ на 1 мин.
     - результаты проверки считают удовлетворительными, если отсутствуют пробой, перекрытие по поверхности изоляции. Наличие пробоя, перекрытия по поверхности изоляции устанавливают по показаниям измерительных приборов и визуально.
     7.3 Определение напряжения индикации, проверка значения тока, протекающего через указатель при наибольшем значении рабочего напряжения и проверка схемы повышенным напряжением. Проводится отдельно для разных режимов работы указателя.
    7.3.1 Однополюсный режим.
     - подключить не заземленный электрод испытательной установки через последовательно включенный миллиамперметр к контакту-наконечнику щупа №1 указателя, заземленный электрод - к электроду «Фаза» на задней стороне щупа №1 (под винт).
     - включить испытательную установку. Медленно и плавно поднимая напряжение, зафиксировать показания вольтметра установки в начале свечения светодиодов (напряжение индикации).
     - установить значение напряжения, равное наибольшему рабочему. Зафиксировать показания миллиамперметра.
     - установить значение напряжения на 10% больше наибольшего рабочего. Выдержать указатель под этим напряжением в течение 1 минуты.
     - указатель считается выдержавшим испытания, если напряжение индикации и ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя, соответствуют заявляемым техническим характеристикам.
    7.3.2 Двухполюсный режим.
    - подключить не заземленный электрод испытательной установки к контакту-наконечнику щупа №1. Подключить заземленный электрод испытательной установки к контакту-наконечнику щупа №2.
    - включить испытательную установку. Медленно и плавно поднимая напряжение, зафиксировать показания вольтметра испытательной установки в начале отчетливо различимых прерывистых светового и звукового сигналов (определение напряжения индикации указателя).
    - установить выходное напряжение испытательной установки, равное наибольшему рабочему и зафиксировать показания миллиамперметра испытательной установки (проверка тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя).
    - установить выходное напряжение испытательной установки на 10% выше наибольшего рабочего и выдержать указатель при этом напряжении в течение минуты, после чего снизить напряжение испытательной установки до нуля и снова определить напряжение индикации указателя (проверка работы указателя при повышенном испытательном напряжении).
   - указатель считается выдержавшим испытания, если напряжение индикации и ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя, соответствуют заявляемым техническим характеристикам.

9 Свидетельство о приемке
Указатель напряжения:
УНК -04 (Р)	УНК -04 (Р) с удлинительными щупами	УНК -04 (Л)
V

заводской №_______________________ соответствует ГОСТ 20493-2001, ТУ 422471-004-10112071-15, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», СТО 34.01-30.1-001-2016 ПАО «Россети», ТР ТС 004/2011 и признан годным для эксплуатации.
Дата изготовления ____________________________________________________________________
    (личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку указателя)

10 Гарантии изготовителя
     10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие указателя техническим характеристикам, указанным в данном документе, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения.
     10.2 Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
     10.3 Гарантийный срок хранения — 24 месяца с момента изготовления.
     10.4 Срок службы указателя — 5 лет.

11 Сведения о рекламациях
     11.1 В случае выявления неисправности указателя в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при распаковывании указателя, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:
        - заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
        - характер дефекта (или некомплекта).
     11.2 Рекламацию на изделие не предъявляют:
        - по истечении гарантийного срока;
        - при нарушении правил эксплуатации, хранения или транспортирования, предусмотренных РЭ.

Изготовитель: ООО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
РОССИЯ, 350039, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 1/25;
+7 861 228-05-91; sales@elektropribor.net
РЭ УНК-04 общ_140920