ЩИТ ОГРАЖДЕНИЯ ЩОП-1700 ЭНЗА

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Щит ограждения переносной деревянный ЩОП предназначен для использования в качестве дополнительного электрозащитного средства в электроустановках напряжением до 10 кВ включительно для предотвращения случайного

Приближения и прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным вблизи места выполнения работ, ограждения проходов в помещениях, куда вход работающим запрещен, предотвращение включения аппаратов.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЩИТЕ ПЕРЕНОСНОМ ЩОП

Щит ограждения разработан и изготовлен без применения металлических деталей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.2.003.

Материал исполнения дерево.

Длительно допустимая температура от -60 до +90 С

3. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Щиты следует изготавливать из сухого  дерева, пропитанного олифой или лаком, или других прочных электроизоляционных материалов без применения металлических крепежных деталей.

Конструкция щита должна быть прочной и устойчивой, исключающей его деформацию и опрокидывание.

Масса щита должна позволять его переноску одним человеком

Высота щита должна быть не менее – 1700 мм, а расстояние от нижней кромки до пола – не более 100мм

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1700*1000 | 1700*850 | 1500*1200 |
| Съемная опора | (по заказу) | (по заказу) | (по заказу) |
| Длина опоры, мм | 600 | 600 | 600 |
| Масса, не более, кг | 12 | 11 | 13 |

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
а) Щит ограждения                                                        1 шт
б) паспорт                                                                       1 шт

в) опора                                                                           2 шт

6 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В эксплуатации щиты не испытывают. Их осматривают на реже 1 раза в 6 месяцев, а так же непосредственно перед применением. При осмотрах следует проверять прочность соединения частей, их устойчивость и прочность деталей, предназначенных для установки или крепления щитов.

При установке щитов, ограждающих рабочее место, должны выдержаться расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, согласно «Межотраслевым правилам охраны труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». В электроустановках 6-10 кВ это расстояние при необходимости может быть уменьшено до 0,35 м.

Щиты должны устанавливаться надежно, но они не должны препятствовать выходу персонала из помещения при возникновении опасности.

Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы ограждения, установленные при подготовке рабочих мест.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие щита требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить несущественные изменения во внешний вид конструкции с целью улучшения технических возможностей при эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, со дня ввода щита в эксплуатацию (не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю)

Срок службы – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию.

8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ УДОСТОВЕРЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ

Щит ограждение ЩОП (деревянный) соответствует рабочим чертежам и ГОСТу, признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления_____________________

Отметка ОТК _________________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.НА27.Н00131

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79 и 8 961 113 74 15

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

ЩИТ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ЩОП-1700 ЭНЗА

ЩОП-1500 ЭНЗА