Руководство по эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электрообогреватель ПЭТ-2 (в дальнейшем именуемый ''электрообогреватель'') предназначен для дополнительного обогрева служебных и производственных помещений.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, кВт                     1,0, 1,6, 2,0

Напряжение в сети, В                                  380

Класс защиты от поражения

электрическим током                                    01

Габаритные размеры, мм                     540х200х170 мм

Масса, кг не более                                          4

Срок службы электрообогревателя составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрообогревателя не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Электрообгреватель                             1шт

2. Паспорт                                                 1шт

3. Упаковка                                               1шт

4.УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Электрообогреватель представляет собой кожух, внутри которого расположены трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном, а с торцевых сторон- крышками. Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед включением электрообогревателя в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки и надежность крепления всех элементов.

При первом включении возможно обгорание ТЭН, что не является неисправностью.

Подключение к электрической сети производится для переносных изделий через 3-х полосную розетку с заземляющим контактом, установка которой при ее отсутствии производится специализированной организацией: для стационарной установки через 2-х полосную розетку с обязательным подключением заземляющего провода к болту заземления электрообогревателя

В случае установки электрообогревателя на деревянном полу для предотвращения его возгорания необходимо проложить теплоизолирующий металлический лист размером 260х650 толщиной 0,5-1мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-эксплуатировать электрообогреватель без заземления его корпуса;

-эксплуатация электрообогревателя непосредственно под розеткой;

-оставлять без присмотра работающий электрообогреватель;

-снимать кожух при включенной в розетку вилке:

-накрывать электрообогреватель материей, предметами одежды и т.п.:

-устанавливать электрообогреватель в помещениях с повышенной влажностью.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед установкой электрообогревателей на объекте необходимо проверить сопротивление изоляции. При снижении сопротивления изоляции до величины менее 1Мом (в холодном состоянии) поместить в термостат с температурой 150…200 С на 2 часа или подключить их на1/3 номинального напряжения на время, необходимое для восстановления сопротивления изоляции до нормы.

7.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация электрообогревателя производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Во избежание выхода из строя электрообогревателя необходимо содержать его в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

-контактные и токоведущие поверхности ТЭН должны быть очищены от пыли и грязи;

-продуть электрообогреватель сухим сжатым воздухом или очистить пылесосом и протереть кожух х/б тканью;

-при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭН, на элементах крепления соединительных и подводящих проводов;

-при отсутствии электрической цепи в электронагревателе, определить неисправность ТЭН и заменить его;

-поврежденный шнур питания заменить:

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Электрообогреватель должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрообогревателя от 1°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электрообогревателя при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Гарантийный срок хранения-1 год. Гарантийный срок эксплуатации-1 год с момента ввода электрообогревателя в эксплуатацию, но не белее 1,5 лет со дня изготовления. В течение гарантийного срока завод- изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине завода или производит обмен в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрообогреватель ПЭТ-2 соответствует ТУ 3442-006-05631297-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска___________________________

Штамп ОТК____________________________

Электрообогреватель ПЭТ-2

1,0 кВт

1,6 кВт

2,0 кВт

EAC