КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ

КИ-15 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ.

Клещи изолирующие  КИ-15 ЭНЗА предназначены для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50-60 Гц напряжением до 15 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых B/B предохранителей. Допустимые рабочие температуры от – 45С до+45 С Относительная влажность воздуха до 98%

при +25С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Рабочее напряжение кВ                                               - 15

Изолирующая часть, мм.                                             - 800

Рукоятка, мм.                                                                - 400

Длина штанги, мм.                                                       – 1350

Вес штанги кг.                                                              - 0,7

Габаритные размеры штанги в упаковке, мм.         - 1350х90х55

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Клещи изолирующие  КИ-15 ЭНЗА                                      -1 шт.

2. Чехол                                                                                        -1 шт.

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации     -1 шт.

СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Клещи состоят из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью). Изолирующие клещи изготовлены из профильного стеклопластика или из ПВХ. Рукоятка имеет кольцеобразный упор со стороны изолирующей части, высотой не менее 5 мм. Клещи  работают без заземления каких-либо её частей во всех электроустановках. Конструкция клещей отвечает требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

ПОДГОТОВКА КЛЕЩЕЙ К РАБОТЕ.

Клещи  извлечь из чехла, проверить комплектность и ознакомиться с техническим описанием. Если штанга состоит из 2-х или нескольких звеньев, необходимо звенья соединить друг с другом, проверить работоспособность стыковочных узлов и приступить к работе.

ХРАНЕНИЕ.

Хранение штанги должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наружным осмотром установлено соответствие штанги техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 ГОСТ 20494-2001 Штанга выдержала испытание напряжением 52 кВ в течение 5 мин. Штанга изолирующая оперативная

КИ-15 №______пригодна для применения в установках напряжением 15 кВ.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ.

Штанга оперативная универсальная типа КИ-10 ЭНЗА зав. № ___________

соответствует техническим условиям ТУ РФ 3414-002-09884294-2013

и признано годным к эксплуатации.

Дата испытания ____________       Испытание производил __________

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям ГОСТ  20494-2001 и ТУ 3414-002-09884294-2013  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок службы- 24 месяцев со дня ввода штанги в эксплуатацию. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления штанги.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС RU.HA27.Н00115

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru