## Посты управления кнопочные серии КУ 123

Назначение
Кнопочные посты управления серии КУ 123 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частотой 50, 60 Гц, напряжением до 380 В (для экспортного исполнения до 440 В) и постоянного тока до 440 В. 
Конструкция 
Посты комплектуются из отдельных кнопочных элементов и могут быть выполнены одно-, двух- и трехкнопочными (см. табл. 1). 
Кнопочные элементы крепятся к основанию корпуса. 
Кнопочный элемент  имеет один замыкающий и один размыкающий контакты, электрически не связанные между собой. 
Контакты замыкаются и размыкаются при нажатии рукой на рычаг поста, которой воздействует на толкатель. 
Контактный мостик сначала размыкает одну цепь (размыкающий контакт), а затем замыкает другую цепь (замыкающий контакт). При прекращении воздействия на толкатель контактный мостик пружиной возвращается в исходное положение. 
В постах ввод присоединительных проводов (кабеля) осуществляется через сальники. Посты КУ 123–1 имеют один сальник, КУ 123–2 и КУ 123–3 — по два сальника. В постах КУ 123–2  и КУ 123–3 сальники расположены с двух сторон, в КУ 123-1 — с одной стороны. 
Посты имеют оперативные надписи: «Пуск», «Стоп», «Вперед», «Назад». Оперативные надписи, отличные от указанных, могут быть выполнены по отдельным заказам, причем количество букв в тексте оперативной надписи не должно превышать семи. 
Оперативные надписи на указательных табличках располагаются для чтения сверху вниз (вертикальное исполнение) или слева направо (горизонт.исп)

Структура условного обозначения КУ-123-ХХ-ХХ:

КУ 123— Обозначение серии
3 — Условное обозначение степени защиты IP56 по ГОСТ 14254–80
X — Условное обозначение количества кнопочных элементов: 
→ 1 — один элемент; 
→ 2 — два элемента; 
→ 3 — три элемента.
X — Условное обозначение диаметра проходного отверстия гнезда сальника: 
→ 1–12 мм; 
→ 2–16 мм; 
→ 3–22 мм.
XХ — Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 (У, ХЛ, Т).
Классификация 
Кол-во кнопочных элементов, количество и сочетание контактов, количество и исполнение сальников в зависимости от КУ 123-ХХ  приведены в Табл.1

Таблица 1

| Количество кнопочных элементов | Количество контактов |  | Количество сальников при диаметре отверстия, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замыкающих | размыкающих | 12 | 16 | 22 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
|  |  |  | — | 1 | — |
|  |  |  | — | — | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
|  |  |  | — | 2 | — |
|  |  |  | — | — | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | — | — |
|  |  |  | — | 2 | — |
|  |  |  | — | — | 2 |

Технические данные и номинальные значения
Категория основного применения постов по ГОСТ 12434–83: DC-13,АС-15. Номинальный тепловой ток в оболочке , А: 10.

Наименьшее рабочее напряжение переменное и постоянное, В: 110.

Наименьший рабочий ток, А: 0,05.

Номинальное напряжение по изоляции, В: 660.

Частота питающей сети, Гц: 50 или 60.

Степень защиты IP 56.

Значения номинальных рабочих напряжений и номинальных рабочих токов приведены в Табл. 2

Таблица 2

| Параметр | Значение параметра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Род тока |  |  |  |  |  |
|  | переменный |  |  | постоянный |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 380 | 220 | 110 | 440 | 220 | 110 |
| Номинальный рабочий ток, А | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |

Масса, кг, не более:
— КУ 123–11, КУ 123–12, КУ 123–13 — 1,2
— КУ 123–21 — 1,5
— КУ 123–22, КУ 123–23 — 1,8
— КУ 123–31 — 2,2
— КУ 123–32, КУ 123–33 — 2,8
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода постов в эксплуатацию, но не более 4 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Транспортирование

Транспортирование постов управления кнопочных серии  (КУ 123)  должно производиться  в транспортной таре железнодорожным, автомобильным, речным, воздушным и морским транспортом.
   При выполнении погрузо-разгрузочных работ необходимо строго соблюдать все указания маркировки.

Условия хранения

Посты управления кнопочные серии  (КУ 123)  должны хранится в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха должна быть от +40 до -50 С, относительная   влажность воздуха не более 98% при более низких температурах, без конденсации влаги.

### М.П.            _____________     ________________

### (подпись)                     ФИО

### Дата______________________

ООО «Воронежский Завод Контактной Аппаратуры»

Россия, г.Воронеж, ул.Витрука 13а

## Посты управления кнопочные серии КУ 123