| - НАЗНАЧЕНИЕ. - Коробка взрывозащищенная серии В предназначена для выполнения разделительных уплотнений с локальным испытанием проводов и кабелей с алюминиевымии медными жилами в стальных водо - газопроводных трубах ( по ГОСТ 3262 ) в электросетях перемен- ного и постоянного тока с номинальным напряжением 660 В включительно,прокладываемых во взрывоопасных зонах и наружных установках согласно гл.7.3 «ПУЭ» и ГОСТ Р 51330.13-99 . 1.2 Рабочие условия применения : - температура окружающего воздуха от –60 до + 45 градусов С - относительная влажность воздуха 90 % при + 25 градусов С - атмосферное давление 30 – 106.7 кПа ( 630 – 800 мл. рт. ст. ) 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 2.1 Вид взрывозащиты – « Взрывонепроницаемая оболочка » по ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.1-99 для электрооборудования группы II по ГОСТ Р 51330.0-99 . 2.2 Взрывоустойчивость – 15 кгс / см ( 1.5 мПа ) в течении времени не менее 10 сек. в соответствии с ГОСТ Р 51330.1 . 2.3 Степень защиты оболочки коробки не менее IP 54 по ГОСТ 14254 . 2.4 Эксплуатация в наиболее нагретых местах соответствует классу Т 6 по ГОСТ Р 51330.0 . 2.5 Стойкость к механическим внешним факторам соответствует группе М2 по ГОСТ 17516.1. 2.6 Изготовлена из алюминиевых сплавов АК5М2 , АК7 , АК9М2 по ГОСТ 1583 . 2.7 Окраска произведена методом полимеро-порошкового покрытия. 2.8 Рабочий объем коробки : - для коробки КПЛ-20 не менее 100 куб. см. - для коробки КПЛ-25 не менее 120 куб. см. - для коробки КПЛ-40 не менее 250 куб.см. - для коробки КПЛ-50 не менее 360 куб.см. 2.9 Масса коробки : - для КПЛ-20 не более 0.83 кг. - для КПЛ- 25 не более 0.95 кг. - для КПЛ-40 не более 1.00 кг. для КПЛ-50 не более 1.20 кг. 2.10 Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 класса В - для КПЛ-20 диаметр G ¾” в патрубках, G 1,5” на корпусе и крышках, - для КПЛ-25 диаметр G 1” в патрубках,G 1,5” на корпусе и крышках, - для КПЛ-40 диаметр G 11/2” в патрубках,G 1,5” на корпусе и крышках. - для КПЛ-50 диаметр G 2” в патрубках,G 1,5” на корпусе и крышках 2.11 Резьба заливных пробок метрическая М22х1.5 2.12 Срок службы не менее 10 лет. 3.КОМПЛЕКТНОСТЬ. 3.1 В комплект изделия входит : - корпус , две крышки, три заливных пробки. |  | 4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ. - При монтаже коробок необходимо руководствоваться документацией: - глава 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ Р51330.13-99, ГОСТ Р 51330.16-99. - инструкция по монтажу эл.оборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ( ВСН 332-74 ), - инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей ( ВСН 139 ). 5. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ. 5.1 Коробки подвергаются гидравлическим испытаниям согласно ТУ 3464 – 020 – 01403993 – 95 . 6. УПАКОВКА , ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 6.1 Упаковка коробок соответствует ГОСТ 23216 и производится в полипропиленовые мешки , но не более 40 кг. в один. - Хранение коробок рекомендуется производить в таре в сухом помещении без присутствия агрессивных сред. - К эксплуатации коробок должны допускаться лица, прошедшие соответствующие обучение и инструктаж. - При эксплуатации коробок необходимо руководствоваться: - правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП,гл.3.4 1992г.). - правилами техники безопасности ( ПТБ ). 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 7.1 Коробка взрывозащищенная серии В __________________________ ( тип коробки ) ____________________________________________________________ соответствует ГОСТ Р 51330.0-99 , ГОСТ Р 51330.1-99 и техническим условиям ТУ 3464-020-01403993-95 признана годной к эксплуатации. 7.2 Дата выпуска _____________________________________________ 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. - Изготовитель гарантирует соответствие параметров коробки требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99 и техническим условий предприятия - изготовителя в процессе эксплуатации , транспортирования и хранения при воздействии климатических факторов внешней среды в соответствии с ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 . - Гарантийный срок хранения коробок - 24 месяца с момента изго- товления , гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию . |
| --- | --- | --- |

КОРОБКА

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

СЕРИИ В

КПЛ-20, КПЛ-25,КПЛ-40, КПЛ-50.

# ПАСПОРТ