УКАЗАТЕЛЬ   НАПРЯЖЕНИЯ

УНВЛ-0,4 ЭНЗА

ИНСТРУКЦИЯ И ПАСПОРТ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель   напряжения УНВЛ-0,4 ЭНЗА предназначен для проверки; наличия или отсутствие  напряжения а также для фазировки на линиях электропередач и электроустановках переменного тока напряжением от 50 до 1000В частотой 50-60 Гц при температуре от - 45°С до + 45°С и относительной влажности воздуха не выше 80% (при + 25°С). Принцип действия указателя напряжения основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые. Указатель дает возможность перед использованием произвести самопроверку на исправность.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон  рабочих  напряжений,  В

-  переменного  тока                                                                        50 - 1000

-  постоянного  тока                                                                         50 -1000

Напряжение  индикации  (порог),  В                                                       25

Значение тока, протекающего  через  указатель при

наибольшем  значении  рабочего  напряжения,  мА, не  более          10

Габаритные  размеры  корпусов, мм, не более                      1010 х 72 х 55

Длина  соединительного  провода,  мм, не менее                             1500

Масса,  кг,  не  более                                                                              1,3 Источник питания указателя   один элемент С R. – 123A фирмы Раnаsoniс , напряжением 3В , емкостью    1500 мА/ч.

Низкая величина рабочего тока - 5,5 мА/ч в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течении всего срока эксплуатации - 10 лет.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Указатель                                                             1 шт.

2. Инструкция и паспорт                           1 экз.

3. Чехол                                                                            1 шт.

4.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАТЕЛЯ Указатель напряжения УНВЛ-0,4 ЭНЗА состоит из 2-х основных частей: рабочей части и изолирующей части с рукояткой. Перед применением следует:   произвести наружный осмотр указателя, при котором следует обратить внимание на отсутствие трещин, отслоений и других дефектов. При наличии влаги  и загрязнении удалить их салфеткой. перед использованием указателя необходимо убедиться в его  исправности. Для этого необходимо, прикасаясь одной рукой к контактному щупу, другой нажать на кнопку внутри затенителя. Прерывистое свечение и звучание указателя свидетельствует о его исправности. Для контроля наличия или отсутствия напряжения  указатель подводится к токоведущим частям до контакта. Появление прерывистого свечения и звучания указателя свидетельствуют о том, что токоведущая часть находится под напряжением. Для фазировки этих линий необходимо воткнуть красный наконечник в отверстия на трубке указателя.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя   напряжения  УНВЛ-0,4 ЭНЗА требованиям ГОСТ 20493-2001 и  ТУ 4224-001-09884294-2013  технических условий в течении  2 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня получения потребителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение указателя производится в упакованном виде в соответствии с группой условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.Указатель следует предохранять от ударов и падений, от воздействия кислот, щелочи, других агрессивных веществ, а также органических растворителей. Перевозить указатель следует в чехле.

7 . СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ                                                     Указатель напряжения УНВЛ-0,4 ЭНЗА. Заводской номер

№ ___________ соответствует ГОСТ 20493-2001 техническим условиям ТУ 4224-001-09884294-2013 выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках.

Дата выпуска ____________________     Контролер    ОТК____________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.НА27.Н00116

Адрес изготовителя: ООО ТД«ЭНЗА»

600007,Россия, г.Владимир , ул.Электрозаводская, д.1,

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su

e-mail: enza2012@yandex.ru

УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

УНВЛ-0,4 ЭНЗА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ