| ООО «Каспий-Электро» ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ТИПА РВ, РВО, РВЗ, РВФЗ. Технические характеристики Наименование параметров; Значение параметров при номинальном токе Jh. Наибольшее рабочее напряжение, кВ; 12; 12; 12. Номинальное напряжение, кВ; 10; 10; 10. Номинальный ток, А; 400; 630; 1000. Ток термической стойкости, кА; 16; 20; 31,5. Ток электродинамической стойкости, кА; 40; 50; 80. Время протекания сквозного тока, С Для главных ножей Для заземлителей; 3 1. Сопротивление главного токоведущего контура постоянному току ,мкОм, не более; 120; 100; 80. Механический ресурс, циклов В-0; 2000. Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ - относительно земли и между полюсами - между разомкнутыми контактами разъединителя; 42 48. Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - относительно земли и между полюсами - между разомкнутыми контактами разъединителя; 75 85. Усилие, прикладываемое к рукоятке привода при оперировании разъединителем Н, не более; 250.. | Комплектность. 1.Разъединитель 1 шт. 2.Привод ПР-10 У2 2 шт. 3.Паспорт 1 шт. 4.Сертификат 1 шт. Гарантия изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации изделия в соответствии с ГОСТ Р 52726-2007 составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты отгрузки предприятием-изготовителем. Срок службы разъединителя 25 лет. Свидетельство об упаковке. Разъединитель подвергнут консервации и упакован в соответствии с требованием технической документации. Свидетельство о приемке. Разъединитель РВЗ -10/630 II У2 прошел приемо-сдаточные испытания и соответствует технической документации. Контролер ОТК Дата выпуска. |
| --- | --- |