| ПАСПОРТ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ СЕРИИ РЛК(В) КЭ – ( 1а; 1б;2 ) – 10 (IV) - 4 УХЛ 1(ПГС) (горячий цинк) Разъединитель серии РЛК(В) на напряжение 10 кВ предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключённых участков при помощи заземлителей (при их наличии), отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий . Разъединитель соответствует требованию ГОСТ Р 52726-2007. Наименование параметра; Нормы для разъединителя типа. РЛК; РЛКВ. Номинальное напряжение (соответствующее наибольшее рабочее напряжение), кВ; 10 (12). Номинальный ток, А; 400 / 630. Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА; 10. Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА; 25. Допустимый ток нагрузки для значений температуры окружающего воздуха, А: плюс 20о С 0о С минус 20о С; 530 620 700; 515 600 680. Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока, с: для главных ножей для заземляющих ножей; 3 1. Допустимая механическая нагрузка на выводы с учётом влияния ветра(до 15м/с) и образования льда до 20 мм не более, Н; 200.. | Номинальная частота, Гц; 50. Электрическое сопротивление главного контура не более, Ом; 150 х 10-6. Механический ресурс , циклов В-О; 10000. Длина пути утечки внешней изоляции мм, не менее; 420. Свидетельство о приёмке Разъединитель РЛК(В) КЭ – 1а, 1б, 2 - 10 IV/400;630 - 4 УХЛ1 (ПГС) (горячий цинк) с приводом ПР(В) - У – 00; 01; 02 УХЛ1 и КМЧ прошёл приёмо-сдаточные испытания и соответствует требованиям технической документации. Контролёр Дата Свидетельство об упаковке. Разъединитель подвергнут консервации, и упакован в соответствии с требованиями технической документации. Гарантия изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня выпуска при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы 30 лет.. |
| --- | --- |