2 Замену элементов питания производит пользователь. При необходимости изготовитель производит поставку источников питания, запасных частей и принадлежностей. Изготовитель проводит бесплатное обучение по обслуживанию, замене элементов питания одного представителя заказчика.

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

1. Указатель УВНУ.ТФ-10Д драгоценных металлов не содержит.

ИСПЫТАНИЯ

1. Испытания на электрическую прочность проводятся один раз в 12 месяцев.

2. Порядок(метод) проведения испытаний на электрическую прочность проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».
3. Механические испытания на введенные в эксплуатацию указатели высокого напряжения не проводятся.
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1 Просим пользователя УВНУ.ТФ-10Д лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе с указателем, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

2 Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.
Свидетельство о приемке.

Указатель напряжения полностью соответствует требованиям ГОСТ 20493-2001, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Прошел приемосдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

[image: image1.emf]


Заводской номер: 
Дата изготовления: 28.02.18.       Отметка _________(подпись, печать)

Почтовый адрес Компании Диэлектрик:

127411, г. Москва, а/я 1, Компания ДИЭЛЕКТРИК.

Телефоны: в Москве                                                           (495)984-22-90

                   в Санкт-Петербурге                                          (812)448-64-75

e-mail info@dielectric.ru
www.dielectric.ru
[image: image2.png]



ПАСПОРТ
УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 6–10 кВ 

УВНУ.ТФ-10Д
ГОСТ 20493-2001
2018 г.
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Указатель высокого напряжения универсальный УВНУ.ТФ-10Д относится к основным электроизолирующим средствам и предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока промышленной частоты напряжением 6–10 кВ, а также для проверки фазировки кабельных линий и силовых трансформаторов
2. Указатель УВНУ.ТФ-10Д имеет наглядную комбинированную светозвуковую сигнализацию, позволяет определить наличие опасного напряжения на ВЛ и ПС 6–10 кВ без заземляющего тросика, Яркая индикация контактной части хорошо заметна даже в солнечный день на фоне неба. Используются литиевые элементы питания, заменяемые один раз в 2–3 года. Указатель имеет прочный стеклопластиковый корпус, обеспечивающий надежную изоляцию и нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации.

Прежде чем начать пользоваться указателем, необходимо тщательно изучить паспорт и руководство по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА УКАЗАТЕЛЯ К РАБОТЕ

1. Извлечь указатель из чехла, визуально проверить целостность прибора. При наличии влаги или загрязнений удалить их салфеткой. В случае запотевания указателя в теплом помещении после хранения либо эксплуатации на морозе необходимо выдержать его в течение 20 минут в этом помещении и протереть салфеткой насухо.

2. Проверить работоспособность путем нажатия металлической контактной площадки  и касания пальцами контактного штыря. При этом должна сработать прерывистая светозвуковая сигнализация. Следует обращать внимание на срабатывание всех видов индикации – света и звука. Отсутствие одного из видов индикации свидетельствует о разряде элемента питания или о неисправности.

3. Собрать указатель, соединив контактную часть с изолирующей с помощью резьбового соединения и зафиксировать, при этом подложить под фиксатор наконечник провода от трубки фазировки, подключить штекер к гнезду.
4. Проверить наличие напряжения на всех контролируемых фазах, путем касания наконечниками указателя к соответствующей фазе и к земляной шине, либо к двум токопроводникам находящимся под напряжением с разными фазами. Возможно провести контроль напряжения касанием только указателя, для этого нужно вытащить штекер от гнезда. Появление свето-звуковых сигналов указывает, что токоведущая часть находится по напряжением.
5. Подключить наконечники указателя и трубки фазаровки к двум токопровдам. Появление звукового и светового сигналов свидетельствует о разных фазах, отсутствие звукового и мигание светового сигнала свидетельствует о равнозначности контролируемых фаз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Максимальное напряжение, при котором срабатывает индикация, кВ                 1,5

2. Напряжение индикации указателя при подключении трубки фазировки при

    номинальном  напряжении кВ                                                                              6  / 10

   - при схеме «согласно» не ниже                                                                       7,6 / 12,7
   - при схеме «встречно» не выше                                                                      1,5 / 2,5

3. Максимальное рабочее напряжение, кВ                                                                10,0

4. Рабочий диапазон температуры окружающей среды, (С                   от ( 40 до + 45

5.  Интервал между касанием токоведущих частей 6–10 кВ

     и первой вспышкой, с, не более                                                                               1,0

6. Интервал между первой и последующими вспышками

     при номинальном напряжении 10 кВ, с, не более                                                  1,0
7. Виды индикации                                   световая импульсная,  прерывисто-звуковая
8. Напряжение питания, В                                                                                             3,0

9. Источник питания  элементы питания CR 2 фирм DURACELL, SANYO,
    KODAK или аналоги 

10. Длина указателя в собранном виде, м                                                                   0,79
11. Масса, кг, не более                                                                                                  0,55
12. Срок эксплуатации, лет                                                                                             10

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки указателя входят:

1. Указатель с трубкой фазировки, шт.                                                                          1

2. Паспорт, экз.                                                                                                                 1

3. Чехол, шт.                                                                                                                      
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Указатель, упакованный согласно требованиям технических условий, может транспортироваться наземными и водными видами транспорта при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. При транспортировании указателя самолетом тара должна располагаться в герметизированных отсеках.

2. Предельные климатические условия транспортирования: температура воздуха окружающей среды от минус 50 до плюс 50 (С и относительная влажность 95 % при температуре плюс 35 (С.

3. Указатель должен храниться в отапливаемых или неотапливаемых помещениях по группе условий 2 (ГОСТ 15150-69).

4. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию металлических частей.

5. Возникшие в процессе транспортирования или эксплуатации царапины на корпусе изделия необходимо закрасить нитроэмалью или нитролаком соответствующего цвета.

6. Утилизация указателя не требует соблюдения специальных правил безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Применять заземляющий тросик, в том числе на деревянных опорах ВЛ;
2. Эксплуатировать УВНУ.ТФ-10Д во время дождя, тумана, снегопада;

3. Пользоваться неисправным прибором;

4. При касание токоведущих частей расстояние между корпусом указателя и заземленными элементами (опора ВЛ, металлические части ячейки и т.д.) должно быть не менее 5 см.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации.
