КОНТАКТОРЫ ВАКУУМНЫЕ СЕРИИ КВ2-160, КВ2-250, КВ2-400

С ДВУХОБМОТОЧНОЙ КАТУШКОЙ

БКЖИ.644535.004 ТУ

Контакторы вакуумные серии КВ2 на токи 160, 250, 400 А с двухобмоточной катушкой разработаны на базе серийных контакторов серий КВ2–160, КВ2-250, КВ2–400 с сохранением их внешнего и вида и габаритных размеров. В таблице 1 представлены основные типоисполнения контакторов с двухобмоточной катушкой

Отличительной особенностью новых контакторов является отсутствие электронного блока включения, посредством которого осуществляется питание катушек в серийно производимых контакторах.

В контакторах с двухобмоточными катушками входное напряжение через выпрямительный мост и размыкающий вспомогательный контакт (МБК) подается на включающие обмотки втягивающих катушек, а после включения контактора и размыкания контакта напряжение подается на удерживающие обмотки катушек, которые в режиме удержания последовательно подключаются к включающим катушкам. Благодаря этому уменьшается нагрев катушек и устраняется зависимость аппарата от электронных помех, увеличивается его надежность и стабильность работы в целом.

Данное преимущество позволит надежно эксплуатировать контакторы в прерывисто-продолжительном и продолжительном  режимах работы, а именно   для коммутации силовых электрических цепей переменного тока электроприводов с тяжелым режимом работы в стационарных установках общепромышленного назначения, а также в составе электрооборудования подвижного состава (при этом род цепи управления  электрооборудования подвижного состава – постоянный).

Буква в типоисполнении контактора обозначает:

Д - контактор с двухобмоточной катушкой

ДР- реверсивный   контактор с двухобмоточной катушкой.

# Типоисполнения и технические данные контакторов КВ2

| Тип контактора | Номенклатурный номер | Номинальный ток, А | Число и исполнение контактов | Номинальное напряжение цепи управления, | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главных | вспомогательных | В |  | Ш | В ¦ Г |
| КВ2-160-2-Д | 133021652 | 160 | 2«3» | 2 «3»+3 «Р» | ~36 | 6,4 | 182 | 210 | 183 |
|  | 133020950 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | -50 |  |  |  |  |
|  | 133020951 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133020150 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133020151 |  |  | 4 «3»+4 »Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133021152 |  |  | 2 «3»+3 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133020250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133020251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133021250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133021251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
| КВ2-160-2-ДР | 133021661 |  | 4 «3» | 4 «3»+4 «Р» | -36 | 14,6 | 367 | 245 | 196 |
|  | 133021664 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133020161 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133020163 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133021161 |  |  | 4 «3»+4 «.Р» | ~127 220 -380 -36 |  |  |  |  |
|  | 133021164 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133020261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133020263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133021261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133021263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
| КВ2-160-3-Д | 133031650 |  | 3 «3» | 2 «3»+2 «P» | -36 | 6,9 | 182 | 210 | 183 |
|  | 133031651 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133031652 |  |  | 2 «3»+3 «P» |  |  |  |  |  |
|  | 133030950 |  |  | 2«3»+2 «Р» | -50 |  |  |  |  |
|  | 133030951 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133030150 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133030151 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133631152 |  |  | 2 «3»+3 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133030250 |  |  | 2 «З»+2«Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133030251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133031250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133031251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
| КВ2-160-3-ДР | 133031661 | 160 | 6 «3» | 4 «3»+4 «Р» | -36 | 15,5 | 367 | 245 | 196 |
|  | 133031664 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133030161 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133030163 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133031161 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133031164 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133030261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133030263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133031261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133031263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
| КВ2-250-2-Д | 133121652 | 250 | 2 «3» | 2 «3»+3 «Р» | ~36 | 6,9 | 182 | 210 | 183 |
|  | 133120950 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | -50 |  |  |  |  |
|  | 133120951 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133120150 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133120151 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133121152 |  |  | 2 «3»+3 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133120250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133120251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133121250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133121251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
| КВ2-250-2-ДР | 133121661 |  | 4 «3» | 4 «3»+4 «Р» | ~36 | 15,4 | 367 | 245 | 196 |
|  | 133121664 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133120161 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133120163 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133121161 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133121164 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133120261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133120263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133121261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133121263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |

| K82-400-2-Д | 133221651 | 400 | 2 «3» | 4 «3»+4 «Р» | ~36 | 8,2 | 230 | 245 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 133220950 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | -50 |  | 200 |  |  |
|  | 133220951 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
|  | 133220150 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-110 |  | 200 |  |  |
|  | 133220151 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
|  | 133221151 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133220250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-220 |  | 200 |  |  |
|  | 133220251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
|  | 133221250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~380 |  | 200 |  |  |
|  | 133221251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
| КВ2-400-2-ДР | 133221661 |  | 4 «3» | 4 «3»+4 «Р» | ~36 | 18,8 | 420 | 254 | 227 |
|  | 133220161 |  |  |  | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133221161 |  |  |  | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133220261 |  |  |  | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133221261 |  |  |  | ~380 |  |  |  |  |
| КВ2-400-3-Д | 133231651 |  | 3 «3» | 4 «3»+4 «Р» | ~36 | 9 | 230 | 245 | 210 |
|  | 133230950 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | -50 |  | 200 |  |  |
|  | 133230951 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
|  | 133230150 |  |  | 2 «3»+2 «Р» «Р» 4 «3» + 4 «Р» | ~/-110 |  | 200 |  |  |
|  | 133230151 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
|  | 133231151 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133230250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-220 |  | 200 |  |  |
|  | 133230251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
|  | 133231250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~380 |  | 200 |  |  |
|  | 133231251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  | 230 |  |  |
| КВ2-400-3-ДР | 133231661 |  | 6 «3» | 4 «3»+4 «Р» | ~36 | 20,5 | 420 | 254 | 227 |
|  | 133230161 |  |  |  | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133231161 |  |  |  | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133230261 |  |  |  | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133231261 |  |  |  | ~-380 |  |  |  |  |

| КВ2-250-3-Д | 133131650 | 250 | 3 «3» | 2 «3»+2 «Р» | ~36 | 7,4 | 182 | 210 | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 133131651 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133131652 |  |  | 2 «3»+3 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133130950 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | -50 |  |  |  |  |
|  | 133130951 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133130150 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133130151 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133131152 |  |  | 2 «3»+3 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133130250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» «3»+4 «Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133130251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133131250 |  |  | 2 «3»+2 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133131251 |  |  | 4 «3»+4 «Р» |  |  |  |  |  |
| КВ2-250-3-ДР | 133131661 |  | 6 «3» | 4 «3»+4 «Р» | ~36 | 16,5 | 367 | 245 | 196 |
|  | 133131664 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133130161 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-110 |  |  |  |  |
|  | 133130163 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133131161 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~127 |  |  |  |  |
|  | 133131164 |  |  | 4 «3»+6 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133130261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~/-220 |  |  |  |  |
|  | 133130263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |
|  | 133131261 |  |  | 4 «3»+4 «Р» | ~380 |  |  |  |  |
|  | 133131263 |  |  | 8 «3»+8 «Р» |  |  |  |  |  |